## REKAPITULACIJA
CČN AJDOVŠČINA REGULACIJA DOTOKA - SKLOP 1
Poz. št. | Opis |  | Vrednost v EUR brez DDV | DDV | Vrednost v EUR z DDV
1. | GRADBENA DELA |  | 0
2. | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA |  | 0
3. | ELEKTRO DELA - NN PRIKLJUČEK |  | 0
4. | ELEKTRO DELA - INTERNE ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
5. | ZAGON IN DOKUMENTACIJA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| NEPREDVIDENA IN REŽIJSKA DELA (%) | 10 | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI IN REŽIJSKIMI DELI |  | 0
| KONČNA VREDNOST SKLOP 1 |  | 0 | 0 | 0
Ponudbena cena skladno z obrazcem ponudbe: ________________________________
Podpis: ______________________
v imenu: ______________________
pristojno pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika: ______________________
SPLOŠNE OPOMBE:
Vsa potrebna pripravljalna dela, ki se nanašajo na stroške ureditve gradbišča; gradbiščna tabla (predpisana oblika), postavitev in odstranitev kontejnerjev, skladišč, začasnih delavnic, sanitarij, deponij za materiale, začasnih priključkov el. energije in vode se ne obračunavajo posebej in so vključene v ceni po enoti posameznih postavk v predračunu. Ponudbena cena mora vsebovati vsa potrebna čiščenja med gradnjo, in po zaključku del. V ceni del so zajeti tudi vsi stroški zavarovanja prometa za čas gradnje, izdelava elaboratov prometne ureditve, stroške pridobivanja soglasij za cestne zapore, izdelava varnostnega načrta skladno z določbami uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Pri gradbenih delih v bližini objektov mora izvajalec evidentirati stanje okoliških objektov in obstoječe infrastrukture in ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov. (plombe, fotodokumentacija, zapisnik) in to vkalkulirati v enotne cene. Med gradnjo dokumentirati izvedbo del z fotodokumentacijo in jo ob izstavitvi začasnih situacij posredovati naročniku na zgoščenki. Dokumentacijo o pregledu kanalizacije dostaviti naročniku v dveh izvodih takoj po dokončanju posameznega odseka. Med gradnjo voditi geodetsko spremljavo in sprotno izdelovati geodetske posnetke. V posnetke se evidentira tudi vse ostale inštalacije, na katere se naleti med gradnjo (vzporedni poteki, križanja itd.)

## 1.GRADBENA DELA
CČN AJDOVŠČINA - REGULACIJA DOTOKA
| 1. | GRADBENA DELA
| Zap. št. | Opis del |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
| 1 | GRADBENA DELA
| 1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA - OBJEKT, KANALIZACIJA, KOM. PRIKLJUČKI IN ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
| 1.2 | ZEMELJSKA DELA - OBJEKT |  |  | 0
| 1.3 | BETONSKA DELA - OBJEKT |  |  | 0
| 1.4 | TESARSKA DELA - OBJEKT |  |  | 0
| 1.5 | KANALIZACIJA - PREUSMERITEV KANALA DN1200 ter gravitacijski kanal PVC-U 250 |  |  | 0
| 1.6 | ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
| 1.7 | METEORNA KANALIZACIJA |  |  | 0
| 1.8 | GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA |  |  | 0
| 1.9 | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
*Vse cene brez DDV
Zap. | Št. | Opis del | Količina | Enota | Vrednost
| 1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA - OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: V pripravljalna in rušitvena dela so všteta dela za objekt, za vodovodni priključek, za elektro priključek in zunanjo ureditev PRED IZVEDBO NUJNO POSNETI KAR JE ZAHTEVANO V NAČRTU!!
1.1. | 1 | Zakoličba in zavarovanje zakoličbe objekta in zunanje ureditve vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika. | 1 | kd | 0
1.1. | 2 | Postavitev gradbenih profilov za objekt. | 9 | kos | 0
1.1. | 3 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu. | 1 | kd | 0
1.1. | 4 | Rušenje betonskih dvignjenih robnikov 15/25 vključno s podložnim betonom z nalaganjem ruševin in odvozom na deponijo vključno s stroški deponiranja | 13 | m1 | 0
1.1. | 5 | Rezanje spojnic v obstoječi asfalt debeline 6-8cm | 26 | m1 | 0
1.1. | 6 | Rušenje obstoječega asfalta debeline 6-8cm, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo s stroški deponiranja | 8 | m2 | 0
1.1. | 7 | Rušenje obstoječih pohodnih površin iz pranih plošč debeline 4cm, komplet z cementnim estrihom in podložnim betonom debeline cca 12-15cm, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo s stroški deponiranja | 3.7 | m2 | 0
1.1. | 8 | Rušenje obst. betonske cevi fi1200mm. Vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo | 11 | m1 | 0
1.1. | 9 | Rušenje obst. Vodovodne cevi NL DN80, komplet z nakladanjem in odvozom na deponijo s stroški deponiranja | 9 | m1 | 0
1.1. | 10 | Rušenje obst. Vodovodnega jaška 1x1m globine 1.50m, komplet z nakladanjem in odvozom na deponijo s stroški deponiranja | 1 | kd | 0
|  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA - OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV - skupaj |  |  | 0
| 1.2 | ZEMELJSKA DELA - OBJEKT
OPOMBA: V zemeljska dela so zajeta dela za AB korito in pasovne temelje objekta. Odriv humusa in humuziranje zajeto pri zunanji ureditvi. Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
1.2. | 1 | Začasno podpiranje obstoječe BC cevi DN1200 pri izkopu gradbene jame za poglobljeni del objekta | 12 | m1 | 0
1.2. | 2 | Strojni široki odkop gradbene jame za objekt v terenu III.-IV. ktg., globina izkopa do 2,50 m, naklon brežin 1:1 z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 393 | m3 | 0
1.2. | 3 | Strojni široki izkop gradbene jame poglobljenega dela objekta III.-IV. ktg., globina izkopa nad 2.50 do 5,00 m, z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 84 | m3 | 0
1.2. | 4 | Dobava in razgrinjanje ločilnega geosintetika -filca (upoštevano poglobljeni in višji del objekta ter pod pasovnimi temelji) | 140 | m2 | 0
1.2. | 5 | Dobava materiala, prevoz in vgradnja tamponske blazine granulacije 0/32 mm položene na ločilni geotekstil v dnu izkopa. Vgrajevanje v plasteh po 25cm s sprotnim uvaljanjem, tako da je dosežen modul Ev2 vsaj >80Mpa in Evd>35MPa. V predvideni debelini 50cm (poglobljeni del 15.40m3, višji del 17.20m3) | 32.6 | m3 | 0
1.2. | 6 | Dobava, prevoz in vgradnja tamponske blazine položene na ločilni geotekstil pod pasovnimi temelji v debelini 30cm. Vgrajevanje v plasteh po 25cm s sprotnim uvaljanjem, tako da je dosežen modul Ev2 vsaj >40Mpa. V predvideni debelini 30cm (pasovni temelji) | 10.4 | m3 | 0
1.2. | 7 | Dobava, prevoz in vgradnja zasipnega materiala med zagatnicami in objektom do višine 65cm pod krono objekta. Zasip se lahko izvede s slabšim tamponom (jalovino) granulacije do 100 mm jalovinskega materiala, ki se utrdi po plasteh 50cm. (upoštevano le poglobljeni del) | 60 | m3 | 0
1.2. | 8 | Dobava, prevoz in vgradnja zasipnega materiala za ab temeljno ploščo in ab zidovi višjega dela objekta (široki izkop) do višine 65cm pod krono objekta. Zasip se lahko izvede s slabšim tamponom (jalovino) granulacije do 100 mm jalovinskega materiala, ki se utrdi po plasteh 50cm.(upoštevano le višji del objekta) | 55 | m3 | 0
1.2. | 9 | Ročno planiranje terena pod podložnim betonom temeljne plošče AB korita s točnostjo +- 3 cm z utrditvijo (upoštevan celoten objekt) | 54 | m2 | 0
1.2. | 10 | Ročno planiranje terena pod podložnim betonom pasovnih temeljev a s točnostjo +- 3 cm z utrditvijo | 20 | m2 | 0
1.2. | 11 | Dobava in vgradnja pustega betona od kote izkopa poglobljenega dela do kote AB plošče višjega dela objekta s pustim betonom C12/15. Vgradnja betona v plasteh sočasno z zasipanjem gradbene jame, z izravnavo površine s točnostjo +- 3 cm in utrjevanjem na predpisano zbitost. Vgrajevanje se izvaja v slojih debeline 20-30 cm! | 3 | m3 | 0
1.2. | 12 | Izvedba dreniranja podtalne vode do črpalk za črpanje podtalne vode v času izvajanja podzemnega dela objekta (drenažne cevi, jaški) | 1 | pavšal | 0
1.2. | 13 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem del s potopnimi črpalkami. | 40 | ura | 0
1.2. | 14 | Geomehanik - pregled temeljnih tal z vpisom v gradbeni dnevnik. | 1 | kd | 0
|  | ZEMELJSKA DELA - PODZEMNI OBJEKT |  |  | 0
| 1.3 | BETONSKA DELA - OBJEKT
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere. Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela. Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
1.3. | 1 | Dobava in betoniranje podložnega betona pod temeljno ploščo debeline 10 cm z betonom C12/15 | 5.4 | m3 | 0
1.3. | 2 | Dobava in betoniranje podložnega betona pod pasovnimi temelji debeline 10 cm z betonom C12/15 | 2.3 | m3 | 0
1.3. | 3 | Dobava in betoniranje podložnega betonskega tlaka debeline 10 cm z betonom C12/15, pod notranjo talno ploščo | 1.05 | m3 | 0
1.3. | 4 | Zagladitev podložnega betonskega tlaka za polaganje horizontalne hidro izolacije | 14.4 | m2 | 0
1.3. | 5 | Dobava in betoniranje armirano-betonske temeljne plošče debeline 30cm, vrhnja ploskev v naklonu z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-2,, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 5.25 | m3 | 0
1.3. | 6 | Dobava in betoniranje armirano-betonske temeljne plošče debeline 30-62cm, vrhnja ploskev v naklonu z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-2,, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 12.1 | m3 | 0
1.3. | 7 | Zagladitev zgornje površine ab temeljne plošče deb. 30-62 cm (razen kjer je naklonski beton) | 15.7 | m2 | 0
1.3. | 8 | Dobava in betoniranje naklonskega betona z betonom c 30/37, debeline do 30 cm, z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-2, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 5.85 | m3 | 0
1.3. | 9 | Zagladitev zgornje površine naklonskega betona | 14.7 | m2 | 0
1.3. | 10 | Dobava in betoniranje naklonskega betona z betonom c 30/37, debeline do 30 cm, z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-2, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. - MULDA. v ceno vključiti tudi oblikovanje in glajenje mulde | 2.54 | m3 | 0
1.3. | 11 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih zidov deb. 30 cm z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-2, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 15.3 | m3 | 0
1.3. | 12 | Dobava in tesnjenje delovnih stikov npr. s pločevino STRATHO Bituflex 150 | 35.5 | m1 | 0
1.3. | 13 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih pasovnih temeljev z betonom C25/30, po zahtevah sist en 206-1 in 1026, z zgladitvijo površine za polaganje horizontalne hidro izolacije | 12.25 | m3 | 0
1.3. | 14 | Dobava in betoniranje armirano-betonske talne plošče debeline 16 cm z betonom C25/30, po zahtevah sist en 206-1 in 1026 | 1.85 | m3 | 0
1.3. | 15 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih zidov deb. 30cm z betonom C30/37, xf3, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 9.71 | m3 | 0
1.3. | 16 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije s 3x premazom s hidrostopom, nad ab pasovnimi temelji - pod ab zidovi | 8.65 | m2 | 0
1.3. | 17 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije tlaka z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. izotekt t4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol. | 11.4 | m2 | 0
1.3. | 18 | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije AB obodnih zidov višine do 70 cm z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. izotekt t4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol | 11.9 | m2 | 0
1.3. | 19 | Dobava in montaža rebraste armature S500 do fi 12 | 2625 | kg | 0
1.3. | 20 | Dobava in montaža rebraste armature S500 nad fi 12 | 1125 | kg | 0
1.3. | 21 | Dobava in montaža armaturnih mrež S500 | 3750 | kg | 0
1.3. | 22 | Preizkus vodotesnosti objekta | 1 | kos | 0
|  | BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
| 1.4 | TESARSKA DELA - OBJEKT
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih. Pri opažih se obračuna zaopažena površina betona ne glede na tehnologijo opaženja in vrste opažev. Zahtevana stopnja površinske obdelave betona je za temelje VB 0, za vse ostale elemente pa VB 2.
1.4. | 1 | Naprava, montaža in demontaža opaža za rob ab temeljne plošče višine 30 cm. Nevidni beton! | 12.12 | m2 | 0
1.4. | 2 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab zidove debeline 30cm. 50% vidni beton! | 194 | m2 | 0
1.4. | 3 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab pasovne temelje. Nevidni beton! | 48.9 | m2 | 0
1.4. | 4 | Naprava, montaža in demontaža opaža za rob ab talne plošče višine 16cm. Nevidni beton! | 0.24 | m2 | 0
1.4. | 5 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab zidove debeline 30 cm višine do 2m. Vidni beton! | 64.4 | m2 | 0
1.4. | 6 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih letvic na opaž pred betoniranjem - za posnete robove pri vidnih betonih | 76.3 | m1 | 0
1.4. | 7 | Dobava in pritrditev pvc letvic 40*40mm na opaž pred betoniranjem - za izvedbo utora za vgradnjo poliestrske rešetke | 14.2 | m1 | 0
1.4. | 8 | Dobava in pritrditev pvc letvic 35*35mm na opaž pred betoniranjem - za izvedbo utora za vgradnjo poliestrskega pokrova | 7.24 | m1 | 0
1.4. | 9 | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 5 m vključno z najemnino. Oder služi za izvedbo ab zidov! Zunanja stran | 91.57 | m2 | 0
1.4. | 10 | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 5 m vključno z najemnino. Oder služi za izvedbo ab zidov! V notranjosti objekta | 36.63 | m2 | 0
1.4. | 11 | Vgradnja GRP(poliestrske) cevi DN1200 v AB stene deb 30cm pred betoniranjem z dobavo in vgradnjo tipske GRP zidne zveze tip A (Hobas) in tesnilnih nabrekujočih trakov kot npr Volteco P201 - vodotesni preboj | 2 | kd | 0
1.4. | 12 | Dobava PVC-U spojke DN250 in vgradnja v AB stene deb 30 cm pred betoniranjem z dobavo in vgradnjo tesnilnih nabrekujočih trakov primernih za PVC-U cevi (npr. Volteco P201) - vodotesni preboj | 1 | kd | 0
|  | TESARSKA DELA - OBJEKT SKUPAJ |  |  | 0
| 1.5 | KANALIZACIJA - PREUSMERITEV KANALA DN1200 ter gravitacijski kanal PVC-U 250
Zajeto zemeljska dela, zemeljska dela, betonska dela,… vse na kanalu preusmeritve do objekta ter nazaj na obstoječo kanalizacij. Upoštevana je slabonosilna podlaga ter zamenjava temeljnih tal. V kolikor je planum posteljice ustrezne nosilnosti, se nosilno podlago opusti oz. prilagodi debelino! V primeru koherentnih temeljnih tal je obvezna vgradnja ločilnega geotekstila- upoštevano.
1.5. | 1 | Trasiranje kanalizacije | 49.5 | m1 | 0
1.5. | 2 | Odstranitev humusa v debelini 20 cm, ločeno deponiranje ter ponovno humusiranje | 10.44 | m3 | 0
1.5. | 3 | Izkop jarkov za cevovod, širine dna 2m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70° z odmetom 1.0 m od roba izkopa. Kategorija izkopa IV (70%) in III (30%) |  |  | 0
|  | v terenu III.kategorije (30%) | 40.5 | m3 | 0
|  | v terenu IV.kategorije (70%) | 95 | m3 | 0
1.5. | 4 | Izkop jarkov za cevovod, širine dna 0.75m, globine do 1.50 m, naklon brežin 70° z odmetom 1.0 m od roba izkopa. Kategorija izkopa IV (70%) in III (30%) |  |  | 0
|  | v terenu III.kategorije (30%) | 6.7 | m3 | 0
|  | v terenu IV.kategorije (70%) | 15.8 | m3 | 0
1.5. | 5 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 157.5 | m3 | 0
1.5. | 6 | Strojni in ročni izkop gradbene jame za AB jaške objekta III.-IV. ktg., naklon brežin 1:1, globina izkopa do 2.50 m, z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 75 | m3 | 0
1.5. | 7 | Dobava in razgrinjanje ločilnega geosintetika -filca | 207 | m2 | 0
1.5. | 8 | Dobava materiala ter vgradnja kamnitega materiala (slabši tampon 0-60mm) v predvideni debelini 20-30cm, utrjevanje v plasteh 20cm - nosilna podlaga za kanalizacijo, zahtevana nosilnost na tamponski opodlagi je Ev2=40MN/m2 (sanacija temeljnih tal v primeru slabe nosilnosti- debelino prilagoditi glede na dejanske razmere (pod cevjo in jaški)- v primeru ustrezne nosilnosti temeljnih tal odpade) | 28 | m3 | 0
1.7. | 9 | Dobava materiala ter strojni in ročni zasip cevi z drobljencem gran.0-32 mm do planuma zgornjega ustroja v plasteh z utrjevanjem. | 76 | m3 | 0
1.7. | 10 | Dobava materiala ter strojni in ročni zasip jaškov z drobljencem gran.0-32 mm do planuma zgornjega ustroja v plasteh z utrjevanjem. | 40 | m3 | 0
1.5. | 11 | Planiranje inj utrditev dna kanalizacijskih jarkov - strojno in ročno v ravnini III. kat., s točnostjo +/- 2cm, utrditev do predpisanega modula Ev2 = 40 N/mm2. | 70 | m2 | 0
1.5. | 12 | Dobava materiala in izdelava betopnske posteljice iz betona C12/15, Natančnost izvedbe posteljice je 0.2%! (majhni padci) ter polno obbetoniranje cevi DN1200 (presek 0.994m2/m1) | 25.65 | m3 | 0
1.5. | 13 | Opaženje obbetoniranja GRP cevi DN1200 | 62 | m2 | 0
1.5. | 14 | Dobava materiala in izdelava betopnske posteljice iz betona C12/15, ter polno obbetoniranje cevi DN250 (presek 0.247m2/m1) | 4.2 | m3 | 0
1.5. | 15 | Dobava in polaganje centrifugiranih poliestrskih GRP kanalizacijskih cevi DN1200 SN 10000, PN1, komplet s tesnilnim materialom | 24.5 | m1 | 0
1.5. | 16 | Dobava in polaganje GRP kolena DN1200 (izdelanega tovarniško po standardu!) lok cca 54°, R>1.37m | 1 | kos | 0
1.5. | 17 | Dobava in polaganje PVC-U kanalizacijskih cevi SN4,DN250 komplet s tesnilnim materialom | 17 | m1 | 0
1.5. | 18 | Dobava in polaganje PVC-U kolena 45° DN250 SN4 | 2 | kos | 0
1.5. | 19 | Izdelava iztoka DN250 na obstoječem jašku komplet z vsemi deli | 1 | kos | 0
1.5. | 20 | Kompletna izdelava AB vodotesnega jaška na licu mesta na obstoječi cevi BCfi1200 iz vodotesnega betona, Jašek 5-stranični, notranjega preseka 4.50m2, višina od dna do vrha pokrova 2.00m dim. 1.00x1.00m, deb. sten in temeljne plošče 25cm, debeline krovne plošče 20cm, komplet z armaturo, vključno z obdelavo obstoječega vtoka BCfi1200 (vgradnja tesnilnih trakovov), izvedbo novega iztoka GRP fi1200 in tesnenjem priključkov z nabrekajočimi tesnilnimi trakovi, izdelavo betonske mulde ter z izvedbo AB venca in dobavo in montažo ltž pokrova 60*60 nos.250 kn z okvirjem. Uporaba betona -AB in naklonski beton (mulda): C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-2,sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. Po detajlu! | 2 | kos | 0
1.5. | 21 | Začasna zapora obst. kanalizacije z napihljivimi vrečami vrečo v obst. kan. cevi (za čas gradnje betonskih priključnih jaškov in prevezave) komplet z vsemi deli. Cena se poda kot komplet ne glede na število zapor in čas trajanja zapore dotoka posamezne veje kanalizacije (ocena 2x bet. cev fi 1200mm; 1xPVC DN300). | 1 | kos
1.5. | 22 | Prečrpavanje odpadne vode na dotoku do obst. objekta črpališča ČN v času zapore na obst. kanalizaciji (predvidena kočina odp. vode ca. 4500m3/dan, tlačni vod dolžine L=55m ) | 1 | kos
1.5. | 23 | Nadvišanje pokrovovov obstoječih jaškov komplet z vsemi deli, nadviša se za 40-45cm - demontaža obst. pokrova, dobetoniranje AB venca ter ponovna montaža pokrova | 2 | kos | 0
1.5. | 24 | Geomehanik - pregled temeljnih tal z vpisom v gradbeni dnevnik. | 1 | kd | 0
1.5. | 25 | Čiščenje in spiranje kanalizacije ter pregled kanalizacije s kamero | 49.5 | m1 | 0
1.5. | 26 | Tlačni preiskus vodotesnosti z vodo ali zrakom po predpisanem standardu | 49.5 | m1 | 0
|  | KANALIZACIJA - PREUSMERITEV KANALA DN1200 ter gravitacijski kanal PVC-U 250 SKUPAJ |  |  | 0
| 1.6 | ZUNANJA UREDITEV
Pripravljalna in rušitvena dela zajeta v točki 1.1
1.6. | 1 | Strojni površinski izkop humusa v deb.20 cm z odrivom v začasno deponijo do 50,00 m. | 72 | m3 | 0
1.6. | 2 | Strojni in ročni odkop gradbene jame za zunanje površine v terenu III. In IV. ktg. globine do 0.5 m, z z nakladanjem in odvozom v primerno deponijo do 10 km z vsemi stroški deponiranja. | 80 | m3 | 0
1.6. | 3 | Planiranje in valjanje zemeljskega planuma | 183 | m2 | 0
1.6. | 4 | Dobava in razgrinjanje ločilnega geosintetika -filca | 200 | m2 | 0
1.6. | 5 | Dobava in strojno vgrajevanje kamnite grede (0-100mm) pod povoznimi površinami v deb.30 cm v plasteh do predpisanega modula E2 = 60 Mpa. | 50 | m3 | 0
1.6. | 6 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod povoznimi površinami v deb.12-20 cm z uvaljanjem do predpisanega modula E2 = 80 Mpa. | 25 | m3 | 0
1.6. | 7 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod pohodnimi površinami v deb.30-50 cm z uvaljanjem | 14 | m3 | 0
1.6. | 8 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula. | 155 | m2 | 0
1.6. | 9 | Strojno nakladanje odvečnega humusa in odvoz v primerno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja. | 72 | m3 | 0
1.6. | 10 | Dobava in izvedba premaza stika obstoječi/novi asfalt z bitumenskim premazom | 26 | m1 | 0
1.6. | 11 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje nosilne plasti asfalta iz bitudrobirja AC16 base B50/70 A4 v deb.5 cm komplet z vsemi deli - v enaki debelini in granulaciji kot obstoječi asfalt (po potrebi se prilagodi receptura) | 11 | m2 | 0
1.6. | 12 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje obrabnozaporne plasti asfalta iz bitumenskega betona AC8 surf B70/100 A4 v debelini 3cm - v enaki debelini in granulaciji kot obstoječi asfalt (po potrebi se prilagodi receptura) | 11 | m2 | 0
1.6. | 13 | Dobava in polaganje AB pranih plošč 40/40/4 cm kompletno s cementnim estrihom deb 1cm in podložnim betonom C12/15 debeline 12 cm, na pripravljeno tamponsko podlago | 3.7 | m2 | 0
1.6. | 14 | Dobava in polaganje dvignejnih bet.robnikov 15/25 cm komplet z vsemi deli. | 1.5 | m1 | 0
1.6. | 15 | Dobava in polaganje pogreznjenih bet.robnikov 15/25 cm komplet z vsemi deli. | 12 | m1 | 0
1.6. | 16 | Doplačilo za polaganje betonskih robnikov v radiju | 12 | m1 | 0
|  | ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  | 0
| 1.7 | METEORNA KANALIZACIJA
Pripravljalna in rušitvena dela zajeta v točki 1.1
1.7. | 1 | Trasiranje kanalizacije. | 56.7 | m1 | 0
1.7. | 2 | Postavitev dvostranskih profilov z zavarovanjem. | 3 | kos | 0
1.7. | 3 | Strojni in ročni izkop za kanalizacijo v terenu 4.ktg. globine do 1.00 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 46 | m3 | 0
1.7. | 4 | Strojni in ročni zasip s kvalitetnejšim materialom od izkopa v plasteh z utrjevanjem po plasteh 20-30cm do planuma zgornjega ustroja. | 5 | m3 | 0
1.7. | 5 | Dobava materiala ter strojni in ročni zasip z drobljencem gran.0-32 mm do planuma zgornjega ustroja v plasteh z utrjevanjem. | 27 | m3 | 0
1.7. | 6 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 41 | m3 | 0
1.7. | 7 | Planiranje dna kanalizacijskih jarkov. | 39.7 | m2 | 0
1.7. | 8 | Dobava materiala in izdelava betopnske posteljice iz betona C12/15, ter polno obbetoniranje cevi DN250 (presek 0.210m2/m1) | 11.9 | m3 | 0
1.7. | 9 | Dobava in polaganje PVC cevi, standard EN 1401-1, na izdelano betonsko posteljico, trdnostni razred SN4 s priključitvijo na betonske jaške |  |  | 0
|  | Fi 200 | 56.7 | m1 | 0
1.7. | 10 | Dobava in polaganje drenažnih pvc cevi na betonsko podlago (0.0358m3/m´) |  |  | 0
|  | Fi110 | 33 | m1 | 0
1.7. | 11 | Dobava in vgradnja filtrskega materiala (prodec ali TD 16/32) nad drenažnimi cevmi DN110 do planuma zgornjega ustroja | 6 | m3 | 0
1.7. | 12 | Kompletna izdelava peskolovnih jaškov iz bet.cevi fi 50 cm globine 1,30 m z izdelavo dna,priključne cevi fi 16 cm in izdelava bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova fi50 z okvirjem nosilnosti 125kN | 2 | kos | 0
1.7. | 13 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz bet.cevi fi 60 cm globine do 1.50 m z izdelavo dna,muld, obdelava priključkov s cementno malto (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) |  |  | 0
|  | Priključkov 2 kd (fi do200) | 2 | kos | 0
1.7. | 14 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa z okvirjem po EN124 najmanj B125, na zaklep, z vgrajenim protihrupnim vložkom, svetlega premera 600mm,vključno z AB vencem za LTŽ pokrov . V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | 2 | kos | 0
1.7. | 15 | Priklop PVC cevi v obstoječi betonski jašek komplet z obdelavo vtoka s finomcementno malto | 1 | kos | 0
1.7. | 16 | Pregled in čiščenje kanalizacije po opravljenih delih | 56.7 | m1 | 0
|  | METEORNA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
| 1.8 | GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA
Opomba: Rušitev zunanjih površin in izdelava zgornjega ustroja zajeto v sklopu objekta
1.8. | 1 | Trasiranje elektro omrežja. | 38 | m1 | 0
1.8. | 2 | Strojni in ročni izkop za kabelsko kanalizacijo v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.00 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 38 | m3 | 0
1.8. | 3 | Dobava materiala in izdelava peščene podlage pod cevmi v deb.15 cm vključno s planiranjem. | 5.7 | m3 | 0
1.8. | 4 | Dobava materiala in zasip s peščenim gramozom gran.0-4 mm do 30 cm nad cevjo. | 10 | m3 | 0
1.8. | 5 | Dobava materijala in strojni in ročni zasip iz materijala granulacije 0/32mm do planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem v plasteh po 20-30 cm. | 20 | m3 | 0
1.8. | 6 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 38 | m3 | 0
1.8. | 7 | Dobava in vgradnja stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek | 76 | m1 | 0
1.8. | 8 | Polaganje rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek | 38 | m1 | 0
1.8. | 9 | Kompletna izdelava jaškov iz betonske cevi fi60, globine h=1.00m vključno z nabavo in montažo pokrova 60x60cm, nosilnosti 125 kN | 3 | kd | 0
|  | GRADBENA DELA NN PRIKLJUČKA SKUPAJ |  |  | 0
| 1.9 | VODOVODNI PRIKLJUČEK
Opomba: Odriv humusa, humuziranje zajeto pri objektu
1.9. | 1 | Trasiranje vodovoda. | 62 | m1 | 0
1.9. | 2 | Strojni in ročni izkop za vodovod v terenu 3.-4.ktg. globine do 0.80-1.20 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 39.5 | m3 | 0
1.9. | 3 | Izdelava posteljice debeline 15 cm iz peščenega materiala 0/4mm vključno s planiranjem in zasip cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh do 15 cm nad temenom cevi | 11.9 | m3 | 0
1.9. | 4 | Dobava materiala in strojni in ročni zasip z drobljencem gran.0-32 mm do planuma zgornjega ustroja v plasteh z utrjevanjem. | 25.3 | m3 | 0
1.9. | 5 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 39.5 | m3 | 0
1.9. | 6 | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C20/25, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | 3 | kos | 0
1.9. | 7 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine tip. K9 s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim in tesnilnim materialom. DN80/PN16 komplet z fazonskimi kosi v jašku | 7 | m1 | 0
1.9. | 8 | Dobava in montaža PEHD vodovodnih cevi DN 32 komplet s spojnim in tesnilnim materialom | 56 | m1 | 0
1.9. | 9 | Dobava in montaža krogelnega ventila DN32 - vgradnja v jašku ob objektu za spraznitev | 4 | kos | 0
1.9. | 10 | Dobava in montaža univerzalne navrtne spojke , skupaj z montažnim in tesnilnim materialom ter kotnim priključkom DN32 DN80/32 | 1 | kos | 0
1.9. | 11 | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za hladno vodo, DN 32, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna toplotna izolacija 2cm za vidno vodene cevi, komplet prekrita z aluminjasto pločevino | 10 | m1 | 0
1.9. | 12 | Dobava in polaganje opozorilnega traku 30 cm nad cevjo | 62 | m1 | 0
1.9. | 13 | Dobava in vgradnja prefabriciranega jaška 80*80cm, globine 120cm, vključno z nabavo in montažo pokrova 60x60cm, nosilnosti 125 kN | 1 | kd | 0
1.9. | 14 | Kompletna izdelava AB jaška sv.mere 100 x 100 x 150 cm s poglobitvijo 40x40*40cm za črpanje. Izdelan iz vodotesnega betona C25/30, armiran s S500, stene debeline 20 cm, vrhnja plošča debeline 20cm, vključno s dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 60x60cm nosilnosti 250 kN in , prehodi cevi, komplet z vsemi deli | 1 | kos | 0
1.9. | 15 | Izpiranje cevovoda | 62 | m1 | 0
1.9. | 16 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 62 | m1 | 0
1.9. | 17 | Dezinfekcija in analiza vode po zahtevah inštituta za varovanje zdravja. | 22 | m1 | 0
|  | VODOVODNI PRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  | 0

## 2.HIDROMEHANSKA OPREMA
CČN AJDOVŠČINA - REGULACIJA DOTOKA
| 2. | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA
| Zap. št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
| 2 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA : V ponudbenih cenah mora ponudnik upoštevati vsa potrebna (tudi pomožna) dela za dobavo in vgradnjo hidromehanske opreme. Hidromehanska oprema mora biti vgrajena tako, da bo zagotavljala pravilno delovanje ter ustrezno varnost pri uporabi.
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 2. | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA
2. | 1 | Demontaža obstoječe hidromehanske opreme | 1 | kos |  | 0
Odstranitev obstoječe hidromehanske opreme komplet z vsemi deli, skupaj z odlaganjem na ustrezni deponiji in plačilom taks.
2. | 2 | Zapornica z elektromotornim pogonom | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zapornice iz INOX AISI 304 s štiristranskim tesnenjem, z elektromotornim pogonom, za zaporo dotoka na čistilno napravo, tip Friulana PTL ali ekvivalent.
tip vgradnje vertikalna način pritrditve vijačeno na AB steno svetla odprtina: fi1200mm tip tesnjenja: štiristransko smer tesnjenja: obojestransko način tesnjenja gumijasto tesnilo razdalja med spodnjim robom kanala in koto krone bazena: 2300mm odpiranje zapornice v smeri: gor potopitev zapornice: popolna vodni stolpec max: 3000mm dimenzije zaporne plošče: 1300x1300mm višina zapornice: 1300 mm skupna širina zapornice: 1400 mm skupna višina zapornice: 3900mm hod zaporne plošče: 1550 mm Materjal tesnilo: EPDM Materjal ostalo: INOX AISI 304
Vključno z okvirjem s pritrdilnimi ušesi in vijaki za montažo, natičnim ključem in podaljšanim vretenom, rročnim kolesom za odpiranje - zaporanje v primeru okvare. Skupaj z montažnim in tesnilim materjalom.
Skupaj z motornim obračalnim pogonom tip Auma SAM 10.2 B3-90 ali ekvivalent.
inštalirana moč: 0,75 kW
napajanje: 400V
Moč in tip obračalnega pogona mora ustrezati tipu izbrane vertikalne zapornice.
Dobava in vgradnja naprave z vsem potrebnim montažnim in spojnim materjalom.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 3 | Zabojnik za odpadke | 1 | kos |  | 0
Dobava tipski zabojnik 1 m3, vroče cinkani ali plastični, na kolesih, s pokrovi, skladno z zahtevami upravljalca.
2. | 4 | Ultrazvočni merilec nivoja | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca nivoja tipa E+H Prosonic FMU30 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v črpališču in regulacijo delovanja črpalk v črpališču.
Merilec nivoja sestoji iz ultrazvočne sonde za merjenje višine nivoja vode, območje merjenja 0.25 - 5 m, z natančnostjo 0,25%, območjem delovanja pri -20 - + 60°C, temperaturno kompenzacijo v glavi sonde; analogni izhod 4-20 mA.
Vsebuje tudi LCD zaslon s prikazom razdalje (višine) in možnostjo nastavitve; grafični prikaz meritev. Izvedba v ohišju iz PVC IP 65.
Dobava vključuje vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 5 | Oprema mehanskega predčiščenja - bypass | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja razne hidromehanske opreme mehanskega čiščenja za izvedbo by-passa:
vertikalne grobe grablje INOX AISI 304, prosti prehod 30 mm, širina 1500mm, višina 2000 mm, dimenzije lamel 50x10mm, naklon 75st za vgradnjo v odprti kanal by-passa * posoda za zbiranje ostankov na grabljah iz INOX luknjastega sita dimenzij 1500x350x250mm z ročaji za dviganje * orodje za ročno čiščenje grabelj by-passa, material INOX AISI 304
2. | 6 | Ročna vertikalna zapornica | 2 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja ročne zapornice iz INOX AISI 304 s tristranskim tesnenjem, za zaporo dotoka na grobe grablje.
tesnjenje: trostransko
Materjal tesnilo: EPDM
Materjal ostalo: INOX AISI 304
širina: 1200mm
višina: 1600mm
skupna višina: 3330mm
vodni stolpec max: 1350 mm
hod zaporne plošče: 1600 mm
Vključno z okvirjem s pritrdilnimi ušesi in vijaki za montažo na zid, natičnim ključem, skupaj z montažnim in tesnilim materjalom.
2. | 7 | Ročna vertikalna zapornica - bypass - prelivna | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja ročne zapornice iz INOX AISI 304 s tristranskim tesnenjem, za zaporo dotoka na grobe grablje.
tesnjenje: trostransko
Materjal tesnilo: EPDM
Materjal ostalo: INOX AISI 304
širina: 1500mm
višina: 1350mm
prelivna višina: 1350mm
skupna višina: 3330mm
vodni stolpec max: 1350 mm
hod zaporne plošče: 1600 mm
Zapornica mora omogočati prelivanje odpadne vode v by-pass kanal pri višini 1350mm nad dnom betonskega kanala.
Vključno z okvirjem s pritrdilnimi ušesi in vijaki za montažo na zid, natičnim ključem, skupaj z montažnim in tesnilim materjalom.
2. | 8 | Nosilci za poliestrske rešetke/pokrove Dobava in vgradnja nerjavečih nosilnih profilov, komplet z vsemi deli. Profili so škatlasti dimenzij 60x60cm, debelina sten 3mm Dimenzije elementov: 9 kosov dolžine L=1.50m 8 kosov dolžine L=1.20m 1 kos dolžine L=3m | 26.1 | m1 |  | 0
2. | 9 | Nosilci za poliestrske rešetke/pokrove Dobava in montaža nerjavečih nosilnih profilov, komplet z vsemi deli. Vključeno rezanje na prave dimenzije. Točne mere se prilagodi AB konstrukciji. Profili so škatlasti dimenzij 80x80cm, debelina sten 5mm Dimenzije elementov: 1 kos dolžine L=3.00m | 3 | m1 |  | 0
2. | 10 | Kotniki za poliestrske rešetke/pokrove Dobava in vgradnja nerjavečih kotnih okvirjev za namestitev poliestrske rešetke, privariti na nerjaveči nosilec, komplet z vsemi deli in pritrdilnim materialom. Kotni profili 40x40mm, debeline 3mm. Točne mere se prilagodi AB konstrukciji. | 19.2 | m1 |  | 0
Dimenzije elementov: 6 kosov dolžine L=1.50m 6 kosov dolžine L=1.20m 1 kos dolžine L=3m
2. | 11 | Pohodne poliestrske rešetke | 10.8 | m2 |  | 0
Dobava in vgradnja poliestrskih nosilnih pohodnih rešetk debeline 38mm, z maksimalno razdaljo nosilnih elementov 110cm. Višina: 38mm Debelina prečk: 5-7mm Nosilnost: 250 kg/m2 (porazdeljena obtežba) Tip: pohodne Maksimalna razdalja med podporami: 1,1m Maksimalna dolžina pokrova: 1,1m Plošče se na točne mere prilagodijo po montaži strojne opreme. Montaža v AB utore in podporne profile. Dimenzije skupaj: 2 kos 120x128cm 1 kos 249x158cm 1 kos 120x158cm 1 kos 308x62cm
2. | 12 | Podest z rešetkami: | 6.4 | m2 |  | 0
Pohodni poliestrski pokrovi
Dobava in vgradnja poliestrskih nosilnih pohodnih pokrovov debeline 33mm, z maksimalno razdaljo nosilnih elementov 110cm. Višina: 33mm Debelina prekrivne ploskve: 3mm Nosilnost: 250 kg/m2 (porazdeljena obtežba) Tip: pohodne Maksimalna razdalja med podporami: 1,1m Maksimalna dolžina pokrova: 1,1m Plošče se na točne mere prilagodijo po montaži strojne opreme. Montaža v AB utore in podporne profile. Dimenzije skupaj: 1 kos 308x208cm
2. | 13 | Zaščitna ograja - skupaj | 9 | m1 |  | 0
Dobava in vgradnja zaščitne ograje skladne z stardom; iz profilov INOX AISI 304.
vodoravna nosilnost: 300N/m na zgornjem robu
Konstrukcija:
Oporniki: štirioglati dimenzij 50x50 mm in debeline 3 mm ali okroglih opornikov dimenzije 1 1/4' in debeline 3 mm Ročaj: okrogel, dimenzij maksimalno 1 1/4' in minimalno 1', debeline 3 mm.
Kompletno spodnjo varovalno pločevino za zaščito pred zdrsom; oporniki so pritrjeni na robove bazenov z vložki M10.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni in spojni material.
|  | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3. ELEKTRO NN
CČN AJDOVŠČINA - REGULACIJA DOTOKA
| 3. | ELEKTRO NN PRIKLJUČEK
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
3.1 |  | DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKEGA DOVODNEGA KABLA |  |  |  | 0
3.2 |  | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA VZDOLŽ TRASE KABLOVODA |  |  |  | 0
3.3 |  | OSTALO |  |  |  | 0
|  | ELETRO PRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  |  | 0
ELEKTRO PRIKLJUČEK
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
3.1 |  | DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKEGA DOVODNEGA KABLA
3.1. | 1 | Dobava in montaža dovodnega kabla E-YY-J 4x16mm2 Pred nabavo točno preveriti dolžino dovodnega kabla | 40 | m |  | 0
3.1. | 2 | Uvlečenje energetskega kabla E-YY-J 4x16mm2 v kabelsko kanalizacijo | 40 | m |  | 0
3.1. | 3 | Priklop v elektroomaro | 1 | kos |  | 0
3.1. | 4 | Priklop energetskega kabla E-YY-J 4x16mm2, komplet s bakrenimi končniki in kabelskimi čevlji | 2 | kos |  | 0
3.1. | 5 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
3.2 |  | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA VZDOLŽ TRASE KABLOVODA
3.2. | 1 | pocinkan valjenec FeZn 25x4mm | 40 | m |  | 0
3.2. | 2 | križna sponka | 10 | kos |  | 0
3.2. | 3 | meritve ozemljila | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
3.3 |  | OSTALO
3.3. | 1 | Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite | 1 | kos |  | 0
3.3. | 2 | pomoč zidarjev (vrtanje, štemanje, krpanje, …) | 4 | ur |  | 0
3.3. | 3 | pomoč elektrodistribucije | 4 | ur |  | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0

## 4. ELEKTRO OMARA
CČN AJDOVŠČINA - REGULACIJA DOTOKA
| 4. | ELEKTRO DELA - INTERNE ELEKTRO INSTALACIJE
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
4. |  | DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRIČNEGA RAZDELILNIKA ER-1 IN VODOVNEGA MATERJALA |  |  |  | 0
|  | ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČISTILNI NAPRAVI SKUPAJ |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČISTILNI NAPRAVI
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
4. |  | DOBAVA IN MONTAŽA ELEKTRIČNEGA RAZDELILNIKA ER-1 IN VODOVNEGA MATERJALA
4. | 1 | OMARA ZIDNA INOX (VxŠxG) 1000x800x300mm, IP66 WSR1008300 | 1 | KOS |  | 0
4. | 2 | STIKALO GREB.3P 25A 0-1 ZAKLEP.DIN | 1 | KOS |  | 0
4. | 3 | ZAŠČITA PRENAP.PZH I B80 "B" NULA 7710080 | 1 | KOS |  | 0
4. | 4 | ZAŠČITA PRENAP.PZH I V/230 "B" 7710006 | 3 | KOS |  | 0
4. | 5 | STIKALO FID 4P 40A/0,03 CD441J | 1 | KOS |  | 0
4. | 6 | VAROVALKA MCB "C" 3P-2A 6kA | 1 | KOS |  | 0
4. | 7 | VAROVALKA MCB "C" 1P-16A 6kA | 2 | KOS |  | 0
4. | 8 | VAROVALKA MCB "C" 1P-10A 6kA | 2 | KOS |  | 0
4. | 9 | VAROVALKA MCB "C" 1P-6A 6kA | 2 | KOS |  | 0
4. | 10 | VAROVALKA MCB "C" 1P-4A 6kA | 2 | KOS |  | 0
4. | 11 | ZBIRALNICA 4P 125A 04886 | 1 | KOS |  | 0
4. | 12 | SERVISNA VTIČNICA DIN 2X10/16A+T | 1 | KOS |  | 0
4. | 13 | TERMOSTAT TS140 ZA GRELEC VF (1NC) NSYCCOTHC | 1 | KOS |  | 0
4. | 14 | GRELEC RC55 230V NSYCR55WU2 | 1 | KOS |  | 0
4. | 15 | GLAVA TIPKE ZB4BW31 | 2 | KOS |  | 0
4. | 16 | SIGNALNA SVETILKA LED 230V BELA ZBVM1 | 2 | KOS |  | 0
4. | 17 | MOTOR.ZAŠČ.STIKALO 1,6-2,5A GV2ME07 | 5 | KOS |  | 0
4. | 18 | MOTOR.ZAŠČ.STIKALO 1-1,6A GV2ME06 | 1 | KOS |  | 0
4. | 19 | MOTOR.ZSŠČ.STIKALO 6,3-10A GV2ME14 | 1 | KOS |  | 0
4. | 20 | TIPKA GOBA-RDEČA ZA IZKLOP V SILI XB4BS8442 | 1 | KOS |  | 0
4. | 21 | KONTAKT NO ZBE101 | 12 | KOS |  | 0
4. | 22 | KRMILNI KONTAKTOR 230V 3D+1M CA2KN31P7 | 1 | KOS |  | 0
4. | 23 | RELE KONTROLA FAZ RM17TG00 | 1 | KOS |  | 0
4. | 24 | GLAVA SIGNALNE SVETILKE RD ZB4BV04 | 1 | KOS |  | 0
4. | 25 | TELO SIG.LED-RDEČA 24V ZB4BVB4 | 1 | KOS |  | 0
4. | 26 | KONTAKTOR 9A 230V 50/60HZ LC1D09P7 | 5 | KOS |  | 0
4. | 27 | SIGNALNA SVETILKA 230V LED ZELENA XB4BVM3 | 3 | KOS |  | 0
4. | 28 | IZBIRNO STIKALO 1-0-2 XB4BD53 | 2 | KOS |  | 0
4. | 29 | IZBIRNO STIKALO 1-0-2 XB4BD33 | 3 | KOS |  | 0
4. | 30 | POMOŽNI KONTAKT 1NC+1NO (STRANSKI) GVAN11 | 3 | KOS |  | 0
4. | 31 | MINIRELE 5A 230VAC 40528230PAC | 1 | KOS |  | 0
4. | 32 | NAPAJALNIK KRMILNIŠKI, UPS, 24VDC 5A LP442405 | 1 | KOS |  | 0
4. | 33 | AKUMULATORSKA BATERIJA 12V 7,2Ah | 2 | KOS |  | 0
4. | 33 | SPONKA VRSTNA 2,5MM2 SIVA Z NOSILCEM VAROVALKE 37181 | 5 | KOS |  | 0
4. | 37 | PLC 24VDC,DIG.VH.6,DIG.IZH.6R,2T V130-33-TR6 | 1 | KOS |  | 0
4. | 38 | RAZŠIRITVENI KABEL 2M EXL-CAB0200 | 1 | KOS |  | 0
4. | 39 | RAZŠIRITVENI MODUL 8DI,4RO RELE IO-DI8-RO4 | 1 | KOS |  | 0
4. | 40 | RAZŠIRITVENI ADAPTER EX-A2X | 1 | KOS |  | 0
4. | 41 | KOMUNIKACIJSKI PRIKLJ. V100-17-ET2 | 1 | KOS |  | 0
4. | 42 | MICRO SD 4GB | 1 | KOS |  | 0
4. | 45 | KONČNO STIKALO 1NO1NC ISO20 XCKN2145P20 | 3 | KOS |  | 0
4. | 46 | DOZA ZIDNA SYSTEM 2M IP55 27042 | 3 | KOS |  | 0
4. | 47 | VTIČNICA 2X16A+T 2MOD 20205 | 2 | KOS |  | 0
4. | 48 | STIKALO 1P 16A 12001 | 1 | KOS |  | 0
4. | 49 | SVETILKA HYDRO CEL-F 2X58W IP65 | 4 | KOS |  | 0
4. | 50 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x2,5mm2 | 25 | M |  | 0
4. | 51 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x1,5mm2 | 60 | M |  | 0
4. | 52 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x1mm2 | 72 | M |  | 0
4. | 53 | KABEL NEG.NPI07VV-F 5x1mm2 | 17 | M |  | 0
4. | 54 | KABEL 4X0,5 OKLOPLJEN NPIVC4 X 0,50mm2 | 100 | M |  | 0
4. | 55 | vrstna | 50 | M |  | 0
4. | 56 | CEV PVC D16 SI ZAŠČITNA REBRASTA | 25 | M |  | 0
4. | 57 | KANAL PK INOX 50/250/30 PERFORIRAN | 25 | M |  | 0
4. | 58 | KANAL PK INOX 100/250/30 PERFORIRAN | 10 | M |  | 0
4. | 59 | VRSTNA SPONKA 4mm VIKING 39061 | 20 | KOS |  | 0
4. | 60 | VAROVALKA MCB "C" 1P-6A 6kA | 3 | KOS |  | 0
4. | 61 | KONTAKTOR 9A 230V 50/60HZ LC1D09P7 | 6 | KOS |  | 0
4. | 62 | GRELNI KABEL 17HTM | 50 | M |  | 0
4. | 63 | TERMOSTAT ETV 0-40°C | 1 | KOS |  | 0
4. | 64 | KABEL NEG.NPI07VV-F 3x1,5mm2 | 80 | M |  | 0
4. | 65 | CEV PVC D12 SI ZAŠČITNA REBRASTA | 70 | M |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 5. ZAGON IN DOK.
CČN AJDOVŠČINA - REGULACIJA DOTOKA
| 5. | ZAGON IN DOKUMENTACIJA
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
| 5. | ZAGON IN DOKUMENTACIJA |  | 0.2 |  | 0
POSKUSNO OBRATOVANJE
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
ZAGON IN DOKUMENTACIJA
5. | 1 | Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in kalibracija opreme ter inštalacij. | 1 | kos |  | 0
5. | 2 | Projektantski nadzor. | 30 | ur |  | 0
5. | 2 | Nadzor upravljalca čistilne naprave med gradnjo. | 30 | ur |  | 0
5. | 3 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje in navodil za varno delo v slovenskem jeziku. | 1 | kos |  | 0
5. | 4 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja skladno z ZGO in navodili upravljalca čistilne naprave. | 1 | kos |  | 0
5. | 5 | Izdelava PID projektne dokumentacije (4 izvodi) - (komplet vseh načrtov za celotno čistilno napravo). | 1 | kos |  | 0
(1.0%) investicijske vrednosti
|  | ZAGON IN DOKUMENTACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0