## REKAPITULACIJA
CČN AJDOVŠČINA MEHANSKO PREDČIŠČENJE PADAVINSKE VODE IN REGULACIJA DOTOKA
Poz. št. | Opis |  | Vrednost v EUR brez DDV | DDV | Vrednost v EUR z DDV
1. | GRADBENA DELA |  | 0
2. | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA |  | 0
3. | ZAGON IN DOKUMENTACIJA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| NEPREDVIDENA IN REŽIJSKA DELA (%) | 10 | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI IN REŽIJSKIMI DELI |  | 0
| KONČNA VREDNOST |  | 0 | 0 | 0
Ponudbena cena skladno z obrazcem ponudbe: ________________________________
Podpis: ______________________
v imenu: ______________________
pristojno pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika: ______________________
SPLOŠNE OPOMBE:
Vsa potrebna pripravljalna dela, ki se nanašajo na stroške ureditve gradbišča; gradbiščna tabla, postavitev in odstranitev kontejnerjev, skladišč, začasnih delavnic, sanitarij, deponij za materiale, začasnih priključkov el. energije in vode se ne obračunavajo posebej in so vključene v ceni po enoti posameznih postavk v predračunu. Ponudbena cena mora vsebovati vsa potrebna čiščenja med gradnjo, in po zaključku del. V ceni del so zajeti tudi vsi stroški zavarovanja prometa za čas gradnje, izdelava elaboratov prometne ureditve, stroške pridobivanja soglasij za cestne zapore, izdelava varnostnega načrta skladno z določbami uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Pri gradbenih delih v bližini objektov mora izvajalec evidentirati stanje okoliških objektov in obstoječe infrastrukture in ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov. (plombe, fotodokumentacija, zapisnik) in to vkalkulirati v enotne cene. Med gradnjo dokumentirati izvedbo del z fotodokumentacijo in jo ob izstavitvi začasnih situacij posredovati naročniku na zgoščenki. Dokumentacijo o pregledu kanalizacije dostaviti naročniku v dveh izvodih takoj po dokončanju posameznega odseka. Med gradnjo voditi geodetsko spremljavo in sprotno izdelovati geodetske posnetke. V posnetke se evidentira tudi vse ostale inštalacije, na katere se naleti med gradnjo (vzporedni poteki, križanja itd.)

## 1.GRADBENA DELA
CČN AJDOVŠČINA - MEHANSKO PREDČIŠČENJE PADAVINSKE VODE IN REGULACIJA DOTOKA
| 1. | GRADBENA DELA
| Zap. št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
| 1 | GRADBENA DELA
| 1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA - OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| 1.2 | ZEMELJSKA DELA - OBJEKT |  |  |  | 0
| 1.3 | BETONSKA DELA - OBJEKT |  |  | grablje13 | 0
| 1.4 | TESARSKA DELA - OBJEKT |  |  |  | 0
| 1.5 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| 1.6 | GRADBENA DELA ZUNANJEGA NN PRIKLJUČKA |  |  |  | 0
| 1.7 | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA - SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*Vse cene brez DDV
SPLOŠNE OPOMBE: -V ponudbenih cenah mora ponudnik zajeti vsa potrebna prečrpavanja na dotoku ter morebitna črpanja talne in meteorne vode iz gradbene jame v času gradnje. Prav tako morajo biti zajeta vsa dela potrebna za izvedbo izkopa in zagotavljanje stabilnosti izkopa v času gradnje objekta. -Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom ter standardi ter po določilih veljavnih tehničnih predpisov. - V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe za zagotavljanje zahtev iz teh opomb. -Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. - V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še: dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu; čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja. - Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. - Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere. Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela. Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika. - Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih. Pri opažih se obračuna zaopažena površina betona ne glede na tehnologijo opaženja in vrste opažev. Zahtevana stopnja površinske obdelave betona je za temelje VB 0, za vse ostale elemente pa VB 2.
Zap. | Št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
| 1.1 | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA - OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: V pripravljalna in rušitvena dela so všteta dela za jašek, za vodovodni priključek, za elektro priključek in zunanjo ureditev-informativno.
1.1. | 1 | Zakoličba in zavarovanje zakoličbe objekta in zunanje ureditve vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del. | 1 | kd |  | 0
1.1. | 2 | Rušenje betonskih dvignjenih robnikov 15/25 vključno s podložnim betonom z nalaganjem ruševin in odvozom na deponijo vključno s stroški deponiranja | 8.9 | m1 |  | 0
1.1. | 3 | Rušenje betonskih pogreznjenih robnikov 8/20 vključno s podložnim betonom z nalaganjem ruševin in odvozom na deponijo vključno s stroški deponiranja | 2.5 | m1 |  | 0
1.1. | 4 | Rezanje spojnic v obstoječi asfalt debeline 6-8cm | 11.2 | m1 |  | 0
1.1. | 5 | Rušenje obstoječega asfalta debeline 6-8cm, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo s stroški deponiranja | 30 | m2 |  | 0
1.1. | 6 | Rezanje spojnic v obstoječi obstoječ metličen beton debeline cca 12-15cm | 2.3 | m1 |  | 0
1.1. | 7 | Rušenje obstoječih pohodnih površin iz metličenega betona debeline cca 15cm, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo s stroški deponiranja | 2.6 | m2 |  | 0
1.1. | 8 | Rušenje obstoječih pohodnih površin iz pranih plošč debeline 4cm, komplet z cementnim estrihom in podložnim betonom debeline cca 12-15cm, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo s stroški deponiranja | 5.9 | m2 |  | 0
1.1. | 9 | Rušenje obst. AB stene debeline d=30cm v izmeri 2.80 m2 skupaj z rezanjem v dolžini 5.80m vključno z nakladanjem in odvozom ruševin ter stroški deponiranja. | 0.85 | m3 |  | 0
1.1. | 10 | Rezanje in rušenje obst. AB prelivnega roba debeline 30 cm v dolžini L=8.00 m vključno z nakladanjem in odvozom ruševin ter stroški deponiranja | 0.6 | m3 |  | 0
1.1. | 11 | Rušenje naklonskega betona v dotočni kanaleti vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo in vsemi stroški deponiranja | 2.15 | m3 |  | 0
1.1. | 12 | Rušenje obst. betonske cevi fi800mm. | 2.5 | m1 |  | 0
1.1. | 13 | Čiščenje obst. objektov skupaj z visokotlačnim pranjem sten in odvozom odpadnega materjala na ustrezno deponijo s plačilom taks. |  |  |  | 0
|  | dotočni jašek 370x200x258cm(h) | 1 | kd |  | 0
|  | zaporni jašek 120x120x150(h) | 1 | kd |  | 0
|  | dotočna kanaleta v deževnem bazenu L=800cm, š=cca 85cm, h=cca 70 cm | 1 | kd |  | 0
|  | bet. cev fi 800mm L=980cm | 1 | kd |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA - OBJEKT IN ZUNANJA UREDITEV - skupaj |  |  |  | 0
| 1.2 | ZEMELJSKA DELA - OBJEKT
OPOMBA: V zemeljska dela so zajeta dela za jašek. Odriv humusa in humuziranje zajeto pri zunanji ureditvi-informativno. Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
1.2. | 1 | Strojni in ročni odkop gradbene jame za objekt v terenu III. In IV. ktg. globine do 3.0 m, z deponiranjem izkopanega materiala na začasni deponiji do 50 m. | 56 | m3 |  | 0
1.2. | 2 | Ročno planiranje terena pod temeljno ploščo jaška s točnostjo +- 3 cm z utrditvijo | 10.2 | m2 |  | 0
1.2. | 3 | Dobava in naprava tamponske podloge granulacije 0/32 mm debeline 30 cm, pod temeljno ploščo, z izravnavo površine s točnostjo +- 1 cm in utrjevanjem, E2min.=100MN/m2. | 1.8 | m3 |  | 0
1.2. | 4 | Strojni zasip za ab temelji in ab zidovi z boljšim materialom od izkopa v plasteh po 20-30 cm z izravnavo površine s točnostjo +- 3 cm in utrjevanjem do planuma zgornjega ustroja | 13 | m3 |  | 0
1.2. | 5 | Dobava in strojni zasip za ab zidovi s slabšim tamponom granulacije 0/60 mm ali nosilnim zemeljskim materialom(MEmin=13Mpa), z izravnavo površine s točnostjo +- 3 cm in utrjevanjem na predpisano zbitost. Vgrajevanje se izvaja v slojih debeline 20-30 cm! do planuma zgornjega ustroja | 17.2 | m3 |  | 0
1.2. | 6 | Strojno nakladanje odvečnega izkopanega materiala in odvoz v primerno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja. | 39 | m3 |  | 0
1.2. | 7 | Geomehanik - pregled temeljnih tal z vpisom v gradbeni dnevnik. | 1 | kd |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA - OBJEKT |  |  |  | 0
| 1.3 | BETONSKA DELA - OBJEKT
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere. Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela. Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
1.3. | 1 | Predhodna obdelava površine starega betona za zagotoviti sprejemljivost novega in starega betona - jašek, dotočno korito zadrževačlnega bazena, prelivni rob. | 12.75 | m2 |  | 0
1.3. | 2 | Površinska sanacija betonov obst jaška s fino cementno malto. | 15.8 | m2 |  | 0
1.3. | 3 | Dobava in betoniranje naklonskega betona v dotočno kanaleto z betonom c 30/37, debeline do 30 cm, z betonom c 30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-3, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 1.5 | m3 |  | 0
1.3. | 4 | Zagladitev zgornje površine naklonskega betona iz postavke 1.3.3 | 6.8 | m2 |  | 0
1.3. | 5 | Površinska sanacija betonov obst dotočnega korita in prelivnega roba s fino cementno malto - po končanih rušenjih in prilagoditvi roba | 19 | m2 |  | 0
1.3. | 6 | Nadvišanje obst revizijskega jaška (stene d=25cm, višina nadvišanja h=30cm). Dobava in betoniranje armiranega betona v stene debeline 25 cm z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-3, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 0.36 | m3 |  | 0
1.3. | 7 | Dobava in betoniranje podložnega betona pod temeljno ploščo debeline 10 cm z betonom C12/15 | 0.52 | m3 |  | 0
1.3. | 8 | Dobava in betoniranje armirano-betonske temeljne plošče debeline 30-35cm, vrhnja ploskev v naklonu z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-3, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 1.45 | m3 |  | 0
1.3. | 9 | Zagladitev zgornje površine AB temeljne plošče deb. 30 cm iz postavke 1.3.8 | 2.65 | m2 |  | 0
1.3. | 10 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih zidov deb. 30 cm z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-3, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | 4.2 | m3 |  | 0
1.3. | 11 | Vgradnja palic fi12mm dolžine 40cm v izvrtane, odprašene luknje globine 20cm, napolnjene z dvokomponentnim lepilom tip. Donipox ali ekvivalent. | 44 | kom |  | 0
1.3. | 12 | Dobava in tesnjenje delovnih stikov z nabrekajočim tesnilnim trakom kot npr. sika swell p2507h nalepljen s sika swell s2 (pri delovnih stikih ab konstrukcij) | 7 | m1 |  | 0
1.3. | 13 | Dobava in tesnjenje stika beton/cev DN800 z nabrekajočim tesnilnim trakom kot npr. sika swell p2507h nalepljen s sika swell s2 po detajlu | 7 | m1 |  | 0
1.3. | 14 | Dobava in montaža rebraste armature S500 do fi 12 | 682 | kg |  | 0
1.3. | 15 | Dobava in montaža rebraste armature S500 nad fi 12 | 292.5 | kg |  | 0
1.3. | 16 | Dobava in montaža armaturnih mrež S500 | 975 | kg |  | 0
|  | BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.4 | TESARSKA DELA - OBJEKT
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom ter standardi. Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih. Pri opažih se obračuna zaopažena površina betona ne glede na tehnologijo opaženja in vrste opažev. Zahtevana stopnja površinske obdelave betona je za temelje VB 0, za vse ostale elemente pa VB 2.
1.4. | 1 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab zidove jaška ter temeljno ploščo. 50% vidni beton! | 30.6 | m2 |  | 0
1.4. | 2 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih letvic na opaž pred betoniranjem - za posnete robove pri vidnih betonih jaška | 12.4 | m1 |  | 0
1.4. | 3 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj za prehod cevi skozi ab zid deb. 30 cm. Vidni beton! Končna obdelava s fino cementno malto.- suhi preboj. Dimenzije prebojev: |  |  |  | 0
|  | dim. Fi160mm | 2 | kd |  | 0
1.4. | 4 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj obst bet cevi dn 800 mm skozi ab zid deb. 30 cm. Vidni beton! Končna obdelava s vodotesnim betonom ter površinska obdelava s fino cementno malto. | 1 | kd |  | 0
|  | TESARSKA DELA - OBJEKT SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.5 | ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: Pripravljalna in rušitvena dela zajeta pri objektu - informativno. Pri oblikovanju cen upoštevati vse splošne opombe.
1.5. | 1 | Strojni površinski izkop humusa v deb.20 cm z odrivom v začasno deponijo do 50,00 m. | 23.7 | m2 |  | 0
1.5. | 2 | Strojni in ročni odkop gradbene jame za zunanje površine (robniki…) v terenu III. In IV. ktg. globine do 1.0 m, z deponiranjem izkopanega materiala na začasni deponiji do 50 m. | 1 | m3 |  | 0
1.5. | 3 | Dobava in strojno vgrajevanje kamnite grede pod povoznimi površinami v deb.30 cm v plasteh do predpisanega modula E2 = 60 Mpa. | 3.6 | m3 |  | 0
1.5. | 4 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula. | 38.3 | m2 |  | 0
1.5. | 5 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod pohodnimi površinami v deb.25 cm z uvaljanjem | 5.1 | m3 |  | 0
1.5. | 6 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod povoznimi površinami v deb.20 cm z uvaljanjem do predpisanega modula E2 = 100 Mpa. | 3.4 | m3 |  | 0
1.5. | 7 | Humuziranje zelenih površin v deb.20 cm s odstranjenim humusom vključno s sejanjem trave z nego. | 13.3 | m2 |  | 0
1.5. | 8 | Strojno nakladanje odvečnega humusa in odvoz v primerno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja. | 2.1 | m3 |  | 0
1.5. | 9 | Dobava in izvedba premaza stika obstoječi/novi asfalt z bitumenskim premazom | 11.2 | m1 |  | 0
1.5. | 10 | Dobava in izvedba premaza stika obstoječi/novi beton z bitumenskim premazom | 3 | m1 |  | 0
1.5. | 11 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje nosilne plasti asfalta iz bitudrobirja AC16 base B50/70 A4 v deb.5 cm komplet z vsemi deli - v enaki debelini in granulaciji kot obstoječi asfalt (po potrebi se prilagodi receptura) | 30 | m2 |  | 0
1.5. | 12 | Dobava ter ročno in strojno vgrajevanje obrabnozaporne plasti asfalta iz bitumenskega betona AC8 surf B70/100 A4 v debelini 3cm - v enaki debelini in granulaciji kot obstoječi asfalt (po potrebi se prilagodi receptura) | 30 | m2 |  | 0
1.5. | 13 | Dobava materiala in izdelava pohodnih betonskih površin iz metličenega betona izvedenega na licu mesta debeline 15cm, vključno z nabavo in vgradnjo armaturno mrežo Q133 ter dobavo in polaganjem PVC folije in dobavo in v gradnjo sejanega peska v debelini 3cm, na pripravljeno tamponsko podlago. V ceno všteti dilatiranje cca 0.40m1/m2. beton C25/30, XF3, beton odporen na zmrzal. | 11.4 | m2 |  | 0
1.5. | 14 | Dobava in polaganje AB pranih plošč 40/40/4 cm kompletno s cementnim estrihom deb 1cm in podložnim betonom C12/15 debeline 12 cm, na pripravljeno tamponsko podlago | 2.8 | m2 |  | 0
1.5. | 15 | Dobava in polaganje dvignjenih bet.robnikov 15/25 cm komplet z vsemi deli. | 8.9 | m1 |  | 0
1.5. | 16 | Doplačilo za polaganje betonskih robnikov v radiju | 6.4 | m1 |  | 0
|  | ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.6 | GRADBENA DELA ZUNANJEGA NN PRIKLJUČKA
OPOMBA: Rušitev zunanjih površin in izdelava zgornjega ustroja zajeto v sklopu objekta - informativno. Pri oblikovanju cen upoštevati vse splošne opombe.
1.6. | 1 | Strojni in ročni izkop za kabelsko kanalizacijo v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 12.8 | m3 |  | 0
1.6. | 2 | Dobava materiala in izdelava peščene podlage pod cevmi v deb.15 cm vključno s planiranjem. | 1.55 | m3 |  | 0
1.6. | 3 | Dobava materiala in zasip s peščenim gramozom gran.0-4 mm do 30 cm nad cevjo. | 3.5 | m3 |  | 0
1.6. | 4 | Strojni in ročni zasip z boljšim materialom od izkopa do planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem po plasteh. | 5 | m3 |  | 0
1.6. | 5 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 7.8 | m3 |  | 0
1.6. | 6 | Trasiranje elektro omrežja. | 14 | m1 |  | 0
1.6. | 7 | Kompletna izdelava jaškov iz betonske cevi fi60, globine h=1.00m vključno z nabavo in montažo pokrova 60x60cm, nosilnosti 125 kN | 2 | kd |  | 0
1.6. | 8 | Dobava in vgradnja stigmaflex cevi f 110 mm, komplet s spojnimi elementi, polaganje v že pripravljen jarek | 30 | m1 |  | 0
1.6. | 9 | Polaganje rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" v izkopan kabelski jarek | 14 | m1 |  | 0
|  | GRADBENA DELA ZUNANJEGA NN PRIKLJUČKA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.7 | VODOVODNI PRIKLJUČEK
OPOMBA: Odriv humusa, humuziranje zajeto pri objektu - informativno. Pri oblikovanju cen upoštevati vse splošne opombe.
1.7. | 1 | Strojni in ročni izkop za vodovod v terenu 3.-4.ktg. globine do 0.80-1.20 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 11.2 | m3 |  | 0
1.7. | 2 | Izdelava posteljice debeline 15 cm iz peščenega materiala 0/4mm vključno s planiranjem in zasip cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh do 15 cm nad temenom cevi | 2.7 | m3 |  | 0
1.7. | 3 | Dobava materiala in strojni in ročni zasip z drobljencem gran.0-32 mm do planuma zgornjega ustroja v plasteh z utrjevanjem. | 4.25 | m3 |  | 0
1.7. | 4 | Strojni in ročni zasip z boljšim materialom od izkopa do planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem po plasteh. | 4.25 | m3 |  | 0
1.7. | 5 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 6.95 | m3 |  | 0
1.7. | 6 | Trasiranje vodovoda. | 14 | m1 |  | 0
1.7. | 7 | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C20/25, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | 2 | kos |  | 0
1.7. | 8 | Dobava in vgradnja PVC cevi DN160 za zaščito cevovoda pri križanju s kanalizacijo in tehnološkimi vodi, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | 3 | m1 |  | 0
1.7. | 9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku 30 cm nad cevjo | 14 | m1 |  | 0
1.7. | 10 | Dobava in vgradnja cevovodov iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 25, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom. | 14 | m |  | 0
1.7. | 11 | Dobava in vgradnja cevovodov iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 25, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom. | 1 | m |  | 0
1.7. | 12 | Priklop na obst. vodovod z univerzalno spojko. | 1 | kos |  | 0
1.7. | 13 | Reducirni fazon DN 80/25 | 1 | kos |  | 0
1.7. | 14 | fazon DN 25 90° | 1 | kos |  | 0
1.7. | 15 | pipa DN 25 | 1 | kos |  | 0
1.7. | 16 | Geodetski posnetek vodovoda | 14 | m |  | 0
1.7. | 17 | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, | 15 | m |  | 0
1.7. | 18 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | 15 | m |  | 0
|  | VODOVODNI PRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.HIDROMEHANSKA OPREMA
CČN AJDOVŠČINA - MEHANSKO PREDČIŠČENJE PADAVINSKE VODE IN REGULACIJA DOTOKA
| 2. | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA
| Zap. št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
| 2 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBE: V ponudbenih cenah mora ponudnik upoštevati vsa potrebna (tudi pomožna) dela za dobavo in vgradnjo hidromehanske opreme. Hidromehanska oprema mora biti vgrajena tako, da bo zagotavljala pravilno delovanje ter ustrezno varnost pri uporabi.V ceno je potrebno zajeti vsa potrebna prečrpavanja na dotoku, ki so potrebna za izvedbo obejkta in montažo opreme.
Kosovnica pri cevovodih in opremi je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 2. | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA
2. | 1 | Demontaža obstoječe hidromehanske opreme | 1 | kos |  | 0
Odstranitev obstoječe hidromehanske opreme komplet z vsemi deli, skupaj z odlaganjem na ustrezni deponiji in plačilom taks:
1 kom - koš za ročno mehansko predčiščenje vgrajen v obst. dotočnem peskolovnem jašku na bet. cevi za padavinske vode fi800
2. | 2 | Demontaža in ponovna vgradnja obstoječe hidromehanske opreme | 1 | kos |  | 0
Demontaža in ponovna vgradnja obstoječe hidromehanske opreme komplet z vsemi deli:
1 kom - INOX ograja višine 110cm dolžine 13.00m skupaj s predelavami obst. ograje za skrajšanje dolžine na 9.30m in vgradnjo na nov podest
1 kom - INOX prelivni rob dolžine L=8.0m višine h=25cm na dotočnem koritu zadrževalnega bazena za meteorne vode
2. | 3 | Zapora dotoka kanalizacije z napihljivimi vrečami | 1 | kos |  | 0
Začasna zapora dotočne kanalizacije z napihljivo vrečo v obst. betonski cevi med časom gradnje komplet z vsemi deli:
Tip in premeri cevi:
1200mm - betonska
1000mm - betonska
300mm - PVC
Cena se poda kot komplet ne glede na število zapor in čas trajanja zapore dotoka posamezne veje kanalizacije.
2. | 4 | Avtomatske vertikalne grobe grablje | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja avtomatskih vertikalnih grobih grabelj s protitočnim zbiranjem ograbkov, tip Friulana GV ali ekvivalent.
Karakteristike:
max. pretok: 1000 l/s
globina kanala: 2270 mm
širina kanala: 1200mm
višina lamel na grabljah: 1500mm
skupna višina: 5300mm
izmetna višina: 1500mm
svetle odprtine: 6 mm
kot vgradnje: 75 st
profil: 40x10mm
smer čiščenja: v smeri toka vode
materjal grabelj : INOX AISI 304
materjal verižnega pogona: INOX AISI 304
Karakteristike elektromotorja:
inštalirana moč: 0,37 kW
zaščita pogona IP 55
napetost 400 V
Kontrukcija:
Ležišče glavne gredi je nameščeno v radialnih oscilirajočih ležajih, pritrjeno skupaj z vencem in napenjalcem za uravnavanje verige.
Zobnik za izvlek je iz INOX AISI 304 jekla in pritrjen na privarjene spojke na glavni gredi.
Zobato kolo glavne gredi je iz INOX AISI 304, uležajeno v ležišču iz jekla.
Gonilna veriga je iz INOX AISI 304 prirejena za kontinuirano delovanje v najslabših pogojih.
Glavnični čistilec rešetk z jeklenim profilom in nasprotni glavnik za čiščenje in strganje iz Polizena z zobatim izmenljivim profilom, pritrjen na gonilno verigo.
Naprava za mazanje z ročno črpalko in univerzalnim priključkom.
Zunanje opore za pritrditev z vijaki na steno bazena.
Spoji in drsni transporter iz nerjavečega jekla A2.
Zobati reduktor z zobniki v oljni kopeli, direktno pritrjen na glavno gred.
Elektromotor za zunanjo vgradnjo, z nastavljivo preobremenitvijo z zaščitnimi blažilci, ki v primeru preobremenitve zaustavijo grablje in prenesejo signal, da so grablje v okvari.
Vključuje varnostno zaščito grabelj in pokrov iz nerjavečega jekla AISI 304 L.
Vključuje sistem za nastavitev preobremenitve Vključuje sistem za nastavitev glavnikov nad vodo
Grablje se dobavijo skupaj z lastno elektroomaro s PLC krmiljenjem in stikalom ročno / avtomatsko. Krmilnik mora preko ProfiBus komunikacije omogočati povezavo z glavnim krmilnikom.
Elektroomara mora biti za zunanjo vgradnjo iz INOX AISI 304 z dvojnimi vrati. Nad elektroomaro se vgradi zaščitna strešica proti vremenskim vplivom iz INOX AISI 304.
Dobava vključuje tudi električno povezavo na obst. elektro omaro CČN Ajdovščina, komplet z vsemi elektro deli.
Dobava in vgradnja naprave z vsem potrebnim montažnim in spojnim materjalom.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 5 | Zapornica z elektromotornim pogonom | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja zapornice iz INOX AISI 304 s štiristranskim tesnenjem, z elektromotornim pogonom, za zaporo dotoka na čistilno napravo, tip Friulana PTL ali ekvivalent.
svetla odprtina: fi1200mm
skupna širina zapornice: 1740mm
višina zapornice: 1500 mm
skupna višina zapornice: 3920mm
vodni stolpec max: 2200 mm
hod zaporne plošče: 1550 mm
Vključno z okvirjem s pritrdilnimi ušesi in vijaki za montažo, natičnim ključem in podaljšanim vretenom, skupaj z montažnim in tesnilim materjalom.
Skupaj z motornim obračalnim pogonom tip Auma SA 07.6 B4 125 ali ekvivalent.
inštalirana moč: 0,75 kW
izhodni signal: 4-20 mA
Dobava vključuje tudi električno povezavo na obst. elektro omaro CČN Ajdovščina, komplet z vsemi elektro deli.
Dobava in vgradnja naprave z vsem potrebnim montažnim in spojnim materjalom.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 6 | Zabojnik za odpadke | 1 | kos |  | 0
Dobava tipski zabojnik 1 m3, vroče cinkani, na kolesih, s pokrovi, skladno z zahtevami upravljalca.
2. | 7 | Ultrazvočni merilec nivoja | 1 | kos |  | 0
Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca nivoja tipa E+H Prosonic FMU30 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v črpališču in regulacijo delovanja črpalk v črpališču.
Merilec nivoja sestoji iz ultrazvočne sonde za merjenje višine nivoja vode, območje merjenja 0.25 - 5 m, z natančnostjo 0,25%, območjem delovanja pri -20 - + 60°C, temperaturno kompenzacijo v glavi sonde; analogni izhod 4-20 mA.
Vsebuje tudi LCD zaslon s prikazom razdalje (višine) in možnostjo nastavitve; grafični prikaz meritev. Izvedba v ohišju iz PVC IP 65.
Dobava vključuje vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2. | 8 | Cevovod PVC za izcedne vode | 1 | kos |  | 0
Izdelava, dobava in montaža iztočnega cevovoda za prelivne vode izdelane iz PVCDN200, vključno z ročno zapornico.
ročna zapornica (1 kom) - 3 stransko tesnjenje, material INOX ali korozivno odporna plastika, vodila iz INOX in tesnila iz gume ali teflona, vodila so v betonske stene pritrjena z INOX vijaki, s podaljšanim INOX ročajem L=2.0m.
dimenzije: 400x400mm podaljšan ročaj L=2.0m
cev PVC DN200 dolžina 3.00m
koleno PVC DN200/45° - 2 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material.
2. | 9 | Pohodne rešetke | 5.4 | m2 |  | 0
Dobava in vgradnja poliestrske nosilne pohodne rešetke.
Plošče se na točne mere prilagodijo po montaži strojne opreme. Dobava vključuje tudi vgradnjo INOX kotnih podpornih profilov, fiksiranje v beton, morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material.
Višina: 38mm Debelina: 5mm Nosilnost: 250 kg/m2 Tip: pohodne Maksimalna razdalja med podporami: 1,0m Maksimalna dolžina rešetke: 1,0m
Skupaj:
2. | 10 | Podest z rešetkami: | 1 | kos |  | 0
Izvedba in vgradnja podesta s pohodnimi poliesterskimi rešetkami. Nosilna kostrukcija se izvede iz nerjavečih profilov INOX AISI 304.
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Pododne rešetke:
Višina: 38mm Debelina: 5mm Nosilnost: 250 kg/m2 Tip: pohodne Maksimalna razdalja med podporami: 1,0m Maksimalna dolžina rešetke: 1,0m
Skupaj: 1.60x2.00m = 3.20m2
Plošče se na točne mere prilagodijo po montaži strojne opreme. Dobava vključuje tudi vgradnjo INOX kotnih podpornih profilov, fiksiranje v beton, morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material.
Kompletna kontrukcija podesta mora biti demontažna in se v celoti odstrani med čiščenjem peska in usedlin iz dotočnega jaška.
Podest:
profili: pravokotni 150x80mm
dolžina: 2000mm - 1kos
vmesni profili: 80x40mm
dolžina: 2000mm - 2kos
2. | 11 | Podest z rešetkami: | 1 | kos |  | 0
Izvedba in vgradnja podesta s pohodnimi poliesterskimi rešetkami. Nosilna kostrukcija se izvede iz nerjavečih profilov INOX AISI 304.
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Pododne rešetke:
Višina: 38mm Debelina: 5mm Nosilnost: 250 kg/m2 Tip: pohodne Maksimalna razdalja med podporami: 1,0m Maksimalna dolžina rešetke: 1,0m
Skupaj: 0.80x1.20m = 0.96m2
Plošče se na točne mere prilagodijo po montaži strojne opreme. Dobava vključuje tudi vgradnjo INOX kotnih podpornih profilov, fiksiranje v beton, morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material.
Kompletna kontrukcija podesta mora biti demontažna in se v celoti odstrani med čiščenjem peska in usedlin iz jaška.
Podest:
profili: pravokotni 150x80mm
dolžina: 1200mm - 1kos
vmesni profili: 80x40mm
dolžina: 800mm - 2kos
2. | 12 | Zaščitna ograja - skupaj | 3 | m1 |  | 0
Dobava in vgradnja zaščitne ograje skladne z stardom; iz profilov INOX AISI 304.
višina ograje: 110 cm
vodoravna nosilnost: 300N/m na zgornjem robu
Konstrukcija:
Oporniki: štirioglati dimenzij 50x50 mm in debeline 3 mm ali okroglih opornikov dimenzije 1 1/4' in debeline 3 mm Ročaj: okrogel, dimenzij maksimalno 1 1/4' in minimalno 1', debeline 3 mm.
Kompletno spodnjo varovalno pločevino za zaščito pred zdrsom; oporniki so pritrjeni na robove bazenov z vložki M10.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni in spojni material.
|  | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OSTALA TEHNOLOŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3. ZAGON IN DOK.
CČN AJDOVŠČINA - MEHANSKO PREDČIŠČENJE PADAVINSKE VODE IN REGULACIJA DOTOKA
| 3. | ZAGON IN DOKUMENTACIJA
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
| 3. | ZAGON IN DOKUMENTACIJA |  | 0.2 |  | 0
ZAGON IN DOKUMENTACIJA
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
ZAGON IN DOKUMENTACIJA
3. | 1 | Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in kalibracija opreme ter inštalacij. | 1 | kos |  | 0
3. | 2 | Projektantski nadzor. | 30 | ur |  | 0
3. | 2 | Nadzor upravljalca čistilne naprave med gradnjo. | 30 | ur |  | 0
3. | 3 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje in navodil za varno delo v slovenskem jeziku. | 1 | kos |  | 0
3. | 4 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja skladno z ZGO in navodili upravljalca čistilne naprave. | 1 | kos |  | 0
3. | 5 | Izdelava PID projektne dokumentacije v 4 izvodih | 1 | kos |  | 0
ocena 1.0% investicijske vrednosti
|  | ZAGON IN DOKUMENTACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0