## List1
16.2. | POPIS MATERIALA S PREDRAČUNOM 2019 - 2020
Ajdovščina, 3.10.2019
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
A. | VODOVODNI MATERIAL
Povsod kjer je sklicevanje na določene specifikacije (tipe, znamke,…) velja "ali enakovredno", vsi deli iz nerjavnega jekla morajo biti kvalitete vsaj ASI 304
SKLOP 1: CEVI IN FAZONI IZ NODULARNE LITINE class 40 - TYTON spoj
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na tyton spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora
biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v
razmerju 85%Zn in 15% Al) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo.
Cevi morajo biti kalibrirane min. 2/3 dolžine cevi. PN min 16 bar.
Obojčni kosi so standardne izvedbe z obojko.
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi Zaščito min.
debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min 250 mikronov po klasičnemu postopku (ali enakovredno), V skladu z EN 14901. PN 16bar.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Utor za tesnilo mora biti gladek in čist.
Zap.št. | Naziv materiala in dimenzije | Enota | Cena/enoto | Količina | SKUPAJ
1 | CEVI DUKTIL - NL navadni spoj DN 80 | m |  | 200 | 0
2 | CEVI DUKTIL - NL navadni spoj DN 100 | m |  | 400 | 0
3 | CEVI DUKTIL - NL navadni spoj DN 125 | m |  | 60 | 0
4 | CEVI DUKTIL - NL navadni spoj DN 150 | m |  | 90 | 0
5 | CEVI DUKTIL - NL navadni spoj DN 200 | m |  | 60 | 0
6 | CEVI DUKTIL - NL navadni spoj DN 300 | m |  | 30 | 0
7 | EU spojnik 80 | kos |  | 10 | 0
8 | EU spojnik 100 | kos |  | 20 | 0
9 | EU spojnik 125 | kos |  | 10 | 0
10 | EU spojnik 150 | kos |  | 10 | 0
11 | EU spojnik 200 | kos |  | 10 | 0
12 | EU spojnik 300 | kos |  | 10 | 0
13 | MMA 80/50 | kos |  | 10 | 0
14 | MMA 80/80 | kos |  | 10 | 0
15 | MMA 100/80 | kos |  | 20 | 0
16 | MMA 100/100 | kos |  | 10 | 0
17 | MMA 125/80 | kos |  | 10 | 0
18 | MMA 125/100 | kos |  | 10 | 0
19 | MMA 125/125 | kos |  | 3 | 0
20 | MMA 150/80 | kos |  | 10 | 0
21 | MMA 150/100 | kos |  | 10 | 0
22 | MMA 150/125 | kos |  | 10 | 0
23 | MMA 150/150 | kos |  | 2 | 0
24 | MMA 200/80 | kos |  | 5 | 0
25 | MMA 200/100 | kos |  | 5 | 0
26 | MMA 200/125 | kos |  | 5 | 0
27 | MMA 200/150 | kos |  | 5 | 0
28 | MMA 200/200 | kos |  | 5 | 0
29 | MMA 300/80 | kos |  | 5 | 0
30 | MMA 300/100 | kos |  | 5 | 0
31 | MMA 300/125 | kos |  | 5 | 0
32 | MMA 300/150 | kos |  | 5 | 0
33 | MMA 300/200 | kos |  | 5 | 0
34 | MMA 300/300 | kos |  | 5 | 0
35 | MMK 80/11° | kos |  | 10 | 0
36 | MMK 80/22° | kos |  | 10 | 0
37 | MMK 80/30° | kos |  | 10 | 0
38 | MMK 80/45° | kos |  | 10 | 0
39 | MMQ 80/90° | kos |  | 10 | 0
40 | MMK 100/11° | kos |  | 20 | 0
41 | MMK 100/22° | kos |  | 20 | 0
42 | MMK 100/30° | kos |  | 10 | 0
43 | MMK 100/45° | kos |  | 20 | 0
44 | MMQ 100/90° | kos |  | 20 | 0
45 | MMK 125/11° | kos |  | 10 | 0
46 | MMK 125/22° | kos |  | 10 | 0
47 | MMK 125/30° | kos |  | 10 | 0
48 | MMK 125/45° | kos |  | 10 | 0
49 | MMQ 125/90° | kos |  | 10 | 0
50 | MMK 150/11° | kos |  | 10 | 0
51 | MMK 150/22° | kos |  | 10 | 0
52 | MMK 150/30° | kos |  | 10 | 0
53 | MMK 150/45° | kos |  | 10 | 0
54 | MMQ 150/90° | kos |  | 10 | 0
55 | MMK 200/11° | kos |  | 5 | 0
56 | MMK 200/22° | kos |  | 5 | 0
57 | MMK 200/30° | kos |  | 5 | 0
58 | MMK 200/45° | kos |  | 5 | 0
59 | MMQ 200/90° | kos |  | 5 | 0
60 | MMK 300/11° | kos |  | 5 | 0
61 | MMK 300/22° | kos |  | 5 | 0
62 | MMK 300/30° | kos |  | 5 | 0
63 | MMK 300/45° | kos |  | 5 | 0
64 | MMQ 300/90° | kos |  | 5 | 0
65 | Tesnilo za VI SPOJ DN 80 | kos |  | 50 | 0
66 | Tesnilo za VI SPOJ DN 100 | kos |  | 50 | 0
67 | Tesnilo za VI SPOJ DN 125 | kos |  | 50 | 0
68 | Tesnilo za VI SPOJ DN 150 | kos |  | 50 | 0
69 | Tesnilo za VI SPOJ DN 300 | kos |  | 30 | 0
SKUPAJ CEVI IN FAZONI IZ NODULARNE LITINE brez DDV: |  |  |  |  | 0
SKLOP 2: JEKLENE, POCINKANE NAVOJNE CEVI in PE CEVI
Jeklene pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440, DIN 2441 in DIN 2442. PVC izolacija mora biti min. 2 mm. PE cevi morajo ustrezati standardom en12201, DIN8074/8075, ISO4427
Zap.št. | Naziv materiala in dimenzije | Enota | Cena/enoto | Količina | SKUPAJ
1 | Cevi pocinkane 1/2" | m |  | 30 | 0
2 | Cevi pocinkane 3/4" | m |  | 50 | 0
3 | Cevi pocinkane 1" | m |  | 24 | 0
4 | Cevi pocinkane 5/4" | m |  | 20 | 0
5 | Cevi pocinkane 6/4" | m |  | 36 | 0
6 | Cevi pocinkane 2" | m |  | 24 | 0
7 | Cev pocinkana 2 1/2" | m |  | 24 | 0
8 | cev pocinkana 3" | m |  | 12 | 0
9 | Cevi pocinkane + plastificirane 1/2" | m |  | 300 | 0
10 | Cevi pocinkane + plastificirane 3/4" | m |  | 1500 | 0
11 | Cevi pocinkane + plastificirane 1" | m |  | 1200 | 0
12 | Cevi pocinkane + plastificirane 5/4" | m |  | 400 | 0
13 | Cevi pocinkane + plastificirane 6/4" | m |  | 400 | 0
14 | Cevi pocinkane + plastificirane 2" | m |  | 100 | 0
15 | Cevi pocinkane + plastificirane 2 1/2" | m |  | 50 | 0
16 | Cev pocinkana + plastificirana 3" | m |  | 24 | 0
17 | Cev PE/PE80/PN12,5bar/D20 | m |  | 300 | 0
18 | Cev PE/PE80/PN12,5bar/D25 | m |  | 500 | 0
19 | Cev PE/PE80/PN12,5bar/D32 | m |  | 300 | 0
20 | Cev PE/PE80/PN12,5bar/D40 | m |  | 200 | 0
21 | Cev PE/PE80/PN12,5bar/D50 | m |  | 200 | 0
22 | Cev PE/PE80/PN12,5bar/D63 | m |  | 100 | 0
23 | Cev PE/PE80/PN12,5bar/D75 | m |  | 100 | 0
24 | Cev PE/PE80/PN12,5bar/D90 | m |  | 100 | 0
25 | Cev PE/PE80/PN12,5bar/D110 | m |  | 100 | 0
26 | Cev PVC gibljiva v kolutu fi 63 | m |  | 500 | 0
27 | Cev PVC gibljiva v kolutu fi 75 | m |  | 300 | 0
28 | Cev PVC gibljiva v kolutu fi 90 | m |  | 200 | 0
29 | Cev PVC gibljiva v kolutu fi 110 | m |  | 200 | 0
SKUPAJ JEKL, POC. NAVOJ. CEVI in PE CEVI brez DDV: |  |  |  |  | 0
SKLOP 3: PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min.
debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min 250 mikronov po klasičnemu postopku (ali enakovredno), V skladu z EN 14901. PN 16bar.
Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico imajo vrtljivo prirobnico.
Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti fiksno prirobnico.
Zap.št. | Naziv materiala in dimenzije | Enota | Cena/enoto | Količina | SKUPAJ
1 | F spojnik 80 | kos |  | 10 | 0
2 | F spojnik 100 | kos |  | 20 | 0
3 | F spojnik 125 | kos |  | 10 | 0
4 | F spojnik 150 | kos |  | 10 | 0
5 | F spojnik 200 | kos |  | 10 | 0
6 | F spojnik 300 | kos |  | 10 | 0
7 | N kos 80 | kos |  | 10 | 0
8 | N kos 80 z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 10 | 0
9 | N kos 100 | kos |  | 10 | 0
10 | N kos 100 z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 10 | 0
11 | Q kos 80/90° z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 10 | 0
12 | Q kos 100/90° z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 10 | 0
13 | Q kos 150/90° z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 10 | 0
14 | Q kos 200/90° z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 10 | 0
15 | Q kos 300/90° z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 10 | 0
16 | FFK 80/11° | kos |  | 10 | 0
17 | FFK 80/22° | kos |  | 10 | 0
18 | FFK 80/30° | kos |  | 10 | 0
19 | FFK 80/45° | kos |  | 10 | 0
20 | Q kos 80/90° | kos |  | 10 | 0
21 | FFK 100/11° | kos |  | 20 | 0
22 | FFK 100/22° | kos |  | 20 | 0
23 | FFK 100/30° | kos |  | 20 | 0
24 | FFK 100/45° | kos |  | 20 | 0
25 | Q 100/90° | kos |  | 20 | 0
26 | FFK 125/11° | kos |  | 10 | 0
27 | FFK 125/22° | kos |  | 10 | 0
28 | FFK 125/30° | kos |  | 10 | 0
29 | FFK 125/45° | kos |  | 10 | 0
30 | Q 125/90° | kos |  | 10 | 0
31 | FFK 150/11° | kos |  | 10 | 0
32 | FFK 150/22° | kos |  | 10 | 0
33 | FFK 150/30° | kos |  | 10 | 0
34 | FFK 150/45° | kos |  | 10 | 0
35 | Q 150/90° | kos |  | 10 | 0
36 | FFK 200/11° | kos |  | 5 | 0
37 | FFK 200/22° | kos |  | 5 | 0
38 | FFK 200/30° | kos |  | 5 | 0
39 | FFK 200/45° | kos |  | 5 | 0
40 | Q 200/90° | kos |  | 5 | 0
41 | FFK 300/11° | kos |  | 5 | 0
42 | FFK 300/22° | kos |  | 5 | 0
43 | FFK 300/30° | kos |  | 5 | 0
44 | FFK 300/45° | kos |  | 5 | 0
45 | Q 300/90° | kos |  | 5 | 0
46 | Redukcija FFR 65-50 | kos |  | 5 | 0
47 | Redukcija FFR 80-50 | kos |  | 10 | 0
48 | Redukcija FFR 100-50 | kos |  | 10 | 0
49 | Redukcija FFR 100-80 | kos |  | 10 | 0
50 | Redukcija FFR 125-100 | kos |  | 5 | 0
51 | Redukcija FFR 150-80 | kos |  | 5 | 0
52 | Redukcija FFR 150-100 | kos |  | 5 | 0
53 | Redukcija FFR 150-125 | kos |  | 5 | 0
54 | Redukcija FFR 200-80 | kos |  | 5 | 0
55 | Redukcija FFR 200-100 | kos |  | 5 | 0
56 | Redukcija FFR 200-125 | kos |  | 5 | 0
57 | Redukcija FFR 200-150 | kos |  | 5 | 0
58 | Redukcija FFR 300-80 | kos |  | 5 | 0
59 | Redukcija FFR 300-100 | kos |  | 5 | 0
60 | Redukcija FFR 300-125 | kos |  | 5 | 0
61 | Redukcija FFR 300-150 | kos |  | 5 | 0
62 | Redukcija FFR 300-200 | kos |  | 5 | 0
63 | Žabji pokrov DN 50 | kos |  | 5 | 0
64 | Žabji pokrov DN 80 | kos |  | 5 | 0
65 | Žabji pokrov DN 100 | kos |  | 5 | 0
66 | T kos 50/50 | kos |  | 5 | 0
67 | T kos 65/50 | kos |  | 5 | 0
68 | T kos 65/65 | kos |  | 5 | 0
69 | T kos 80/50 | kos |  | 5 | 0
70 | T kos 80/65 | kos |  | 5 | 0
71 | T kos 80/80 | kos |  | 5 | 0
72 | T kos 80/80 z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 5 | 0
73 | T kos 100/50 | kos |  | 10 | 0
74 | T kos 100/65 | kos |  | 10 | 0
75 | T kos 100/80 | kos |  | 10 | 0
76 | T kos 100/100 | kos |  | 10 | 0
77 | T kos 100/100 z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 10 | 0
78 | T kos 125/50 | kos |  | 5 | 0
79 | T kos 125/65 | kos |  | 5 | 0
80 | T kos 125/80 | kos |  | 5 | 0
81 | T kos 125/100 | kos |  | 5 | 0
82 | T kos 125/125 | kos |  | 5 | 0
83 | T kos 125/125 z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 5 | 0
84 | T kos 150/50 | kos |  | 5 | 0
85 | T kos 150/65 | kos |  | 5 | 0
86 | T kos 150/80 | kos |  | 5 | 0
87 | T kos 150/100 | kos |  | 5 | 0
88 | T kos 150/125 | kos |  | 5 | 0
89 | T kos 150/150 | kos |  | 5 | 0
90 | T kos 150/150 z vrtljivimi prirobnicami | kos |  | 5 | 0
91 | T kos 200/50 | kos |  | 5 | 0
92 | T kos 200/65 | kos |  | 5 | 0
93 | T kos 200/80 | kos |  | 5 | 0
94 | T kos 200/100 | kos |  | 5 | 0
95 | T kos 200/125 | kos |  | 5 | 0
96 | T kos 200/150 | kos |  | 5 | 0
97 | T kos 200/200 | kos |  | 5 | 0
98 | T kos 300/80 | kos |  | 5 | 0
99 | T kos 300/100 | kos |  | 5 | 0
100 | T kos 300/125 | kos |  | 5 | 0
101 | T kos 300/150 | kos |  | 5 | 0
102 | T kos 300/200 | kos |  | 5 | 0
103 | T kos 300/300 | kos |  | 5 | 0
104 | Spojnik FF DN 50-200 | kos |  | 5 | 0
105 | Spojnik FF DN 50-300 | kos |  | 5 | 0
106 | Spojnik FF DN 50-400 | kos |  | 5 | 0
107 | Spojnik FF DN 50-500 | kos |  | 5 | 0
108 | Spojnik FF DN 80-200 | kos |  | 10 | 0
109 | Spojnik FF DN 80-300 | kos |  | 10 | 0
110 | Spojnik FF DN 80-300 z vrtljivo prirobnico | kos |  | 10 | 0
111 | Spojnik FF DN 80-400 | kos |  | 10 | 0
112 | Spojnik FF DN 80-500 | kos |  | 10 | 0
113 | Spojnik FF DN 80-600 | kos |  | 10 | 0
114 | Spojnik FF DN 80-800 | kos |  | 10 | 0
115 | Spojnik FF DN 80-1000 | kos |  | 10 | 0
116 | Spojnik FF DN 100-200 | kos |  | 10 | 0
117 | Spojnik FF DN 100-300 | kos |  | 10 | 0
118 | Spojnik FF DN 100-400 | kos |  | 10 | 0
119 | Spojnik FF DN 100-500 | kos |  | 10 | 0
120 | Spojnik FF DN 100-800 | kos |  | 10 | 0
121 | Spojnik FF DN 100-1000 | kos |  | 10 | 0
122 | Spojnik FF DN 125-200 | kos |  | 10 | 0
123 | Spojnik FF DN 125-300 | kos |  | 10 | 0
124 | Spojnik FF DN 125-400 | kos |  | 10 | 0
125 | Spojnik FF DN 125-500 | kos |  | 10 | 0
126 | Spojnik FF DN 125-800 | kos |  | 10 | 0
127 | Spojnik FF DN 125-1000 | kos |  | 10 | 0
128 | Spojnik FF DN 150-200 | kos |  | 10 | 0
129 | Spojnik FF DN 150-300 | kos |  | 10 | 0
130 | Spojnik FF DN 150-400 | kos |  | 10 | 0
131 | Spojnik FF DN 150-500 | kos |  | 10 | 0
132 | Spojnik FF DN 150-600 | kos |  | 10 | 0
133 | Spojnik FF DN 150-800 | kos |  | 10 | 0
134 | Spojnik FF DN 150-1000 | kos |  | 10 | 0
135 | Spojnik FF DN 200-200 | kos |  | 5 | 0
136 | Spojnik FF DN 200-300 | kos |  | 5 | 0
137 | Spojnik FF DN 200-400 | kos |  | 5 | 0
138 | Spojnik FF DN 200-500 | kos |  | 5 | 0
139 | Spojnik FF DN 200-600 | kos |  | 5 | 0
140 | Spojnik FF DN 200-800 | kos |  | 5 | 0
141 | Spojnik FF DN 200-1000 | kos |  | 5 | 0
142 | Spojnik FF DN 300-200 | kos |  | 5 | 0
143 | Spojnik FF DN 300-300 | kos |  | 5 | 0
144 | Spojnik FF DN 300-500 | kos |  | 5 | 0
145 | Spojnik FF DN 300-1000 | kos |  | 5 | 0
SKUPAJ PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI NL brez DDV: |  |  |  |  | 0
SKLOP 4: ARMATURE
Zap.št. | Naziv materiala in dimenzije | Enota | Cena/enoto | Količina | SKUPAJ
1 | Zasun EV F4 PN 16 DN 50 | kos |  | 5 | 0
2 | Zasun EV F4 PN 16 DN 65 | kos |  | 5 | 0
3 | Zasun EV F4 PN 16 DN 80 | kos |  | 10 | 0
4 | Zasun EV F4 PN 16 DN 100 | kos |  | 20 | 0
5 | Zasun EV F4 PN 16 DN 125 | kos |  | 10 | 0
6 | Zasun EV F4 PN 16 DN 150 | kos |  | 10 | 0
7 | Zasun EV F4 PN 16 DN 200 | kos |  | 5 | 0
8 | Zasun EV F4 PN 16 DN 250 | kos |  | 5 | 0
9 | Zasun EV F4 PN 16 DN 300 | kos |  | 5 | 0
10 | Zasun EV F5 PN 16 DN 50 | kos |  | 5 | 0
11 | Zasun EV F5 PN 16 DN 65 | kos |  | 5 | 0
12 | Zasun EV F5 PN 16 DN 80 | kos |  | 10 | 0
13 | Zasun EV F5 PN 16 DN 100 | kos |  | 20 | 0
14 | Zasun EV F5 PN 16 DN 125 | kos |  | 10 | 0
15 | Zasun EV F5 PN 16 DN 150 | kos |  | 10 | 0
16 | Zasun EV F5 PN 16 DN 200 | kos |  | 5 | 0
17 | Zasun EV F5 PN 16 DN 250 | kos |  | 5 | 0
18 | Zasun EV F5 PN 16 DN 300 | kos |  | 5 | 0
19 | Zasun EV –cestni DN 20 | kos |  | 10 | 0
20 | Zasun EV –cestni DN 25 | kos |  | 10 | 0
21 | Zasun EV –cestni DN 32 | kos |  | 10 | 0
22 | Zasun EV –cestni DN 40 | kos |  | 10 | 0
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov (ali enakovredna druga zaščita). Klin zasuna je zaščiten z
EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O"
tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. Podobno
kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM ali enakovredno.
23 | Loputa nepovratna - medprirobnična DN 50 | kos |  | 1 | 0
24 | Loputa nepovratna - medprirobnična DN 80 | kos |  | 2 | 0
25 | Loputa nepovratna - medprirobnična DN 100 | kos |  | 2 | 0
26 | Loputa zaporna – medprirobnična DN 50 | kos |  | 1 | 0
27 | Loputa zaporna – medprirobnična DN 80 | kos |  | 2 | 0
28 | Loputa zaporna – medprirobnična DN 100 | kos |  | 2 | 0
29 | Loputa zaporna – medprirobnična DN 125 | kos |  | 1 | 0
30 | Loputa zaporna – medprirobnična DN 150 | kos |  | 1 | 0
31 | Loputa zaporna – prirobnična DN 150 | kos |  | 1 | 0
32 | Loputa zaporna – prirobnična DN 200 | kos |  | 1 | 0
33 | Loputa zaporna – prirobnična DN 300 | kos |  | 1 | 0
34 | Lovilec nesnage 1/2" PN 16 | kos |  | 5 | 0
35 | Lovilec nesnage 3/4" PN 16 | kos |  | 10 | 0
36 | Lovilec nesnage 1" PN 16 | kos |  | 10 | 0
37 | Lovilec nesnage 5/4" PN 16 | kos |  | 3 | 0
38 | Lovilec nesnage 6/4" PN 16 | kos |  | 3 | 0
39 | Lovilec nesnage DN 50 PN 16 | kos |  | 1 | 0
40 | Lovilec nesnage DN 80 PN 16 | kos |  | 2 | 0
41 | Lovilec nesnage DN 100 PN 16 | kos |  | 2 | 0
Telo lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, z čistilno mrežico iz INOX-a s Perforacijo največ 1,2 mm, ter čistilna prirobnica. Izdelani po standardu EN 12266. Za prirobnično vgradnjo za PN 16.
42 | MONTAŽNO DEMONT.KOS, PN=16 DN 50 | kos |  | 1 | 0
43 | MONTAŽNO DEMONT.KOS, PN=16 DN 80 | kos |  | 3 | 0
44 | MONTAŽNO DEMONT.KOS, PN=16 DN 100 | kos |  | 3 | 0
45 | MONTAŽNO DEMONT.KOS, PN=16 DN 125 | kos |  | 1 | 0
46 | MONTAŽNO DEMONT.KOS, PN=16 DN 150 | kos |  | 1 | 0
47 | MONTAŽNO DEMONT.KOS, PN=16 DN 200 | kos |  | 1 | 0
48 | MONTAŽNO DEMONT.KOS, PN=16 DN 300 | kos |  | 1 | 0
49 | ROČNO KOLO, DN50 (OD 150) | kos |  | 50 | 0
50 | ROČNO KOLO, DN65 IN DN 80 (OD 175) | kos |  | 50 | 0
51 | ROČNO KOLO, DN100, 125 IN 150 (OD 300) | kos |  | 50 | 0
52 | ROČNO KOLO, DN200 (OD 350) | kos |  | 10 | 0
53 | ROČNO KOLO, DN250 IN 300 (OD 500) | kos |  | 10 | 0
54 | HIDRANT NADZEMNI 100/1530 | kos |  | 5 | 0
55 | HIDRANT NADZEMNI 100/1780 | kos |  | 1 | 0
56 | HIDRANT NADZEMNI 100/1780 -lomljiva izvedba | kos |  | 1 | 0
57 | HIDRANT NADZEMNI 100/2030 | kos |  | 1 | 0
58 | HIDRANT NADZEMNI 80/1530 | kos |  | 10 | 0
59 | HIDRANT NADZEMNI 80/1530 -lomljiva izvedba | kos |  | 1 | 0
60 | HIDRANT NADZEMNI 80/1780 | kos |  | 1 | 0
61 | HIDRANT NADZEMNI 80/2030 | kos |  | 1 | 0
62 | HIDRANT PODZEMNI 50/500 | kos |  | 5 | 0
63 | HIDRANT PODZEMNI 80/500 | kos |  | 20 | 0
Montažno demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s Stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s končnim tesnenjem vse v skladu z ISO 2531. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain ali enakovredno
Stabilna spojka za priključitev gasilskih cevi mora biti:
DN80 2xstabilna spojka TIP C, 1x stabilna spojka TIP B;
DN 100 2x stabilna spojka TIP B, 1x stabilna spojka TIP A.
Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE ali enakovredno.
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z
izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384.
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri
odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221.
64 | REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL 80 | kos |  | 1 | 0
65 | NAVRTNI OKLEPI 80 – 6/4" za duktil | kos |  | 30 | 0
66 | NAVRTNI OKLEPI 100 – 6/4" za duktil | kos |  | 30 | 0
67 | NAVRTNI OKLEPI 125 - 6/4" za duktil | kos |  | 20 | 0
68 | NAVRTNI OKLEPI 150 - 6/4" za duktil | kos |  | 20 | 0
69 | NAVRTNI OKLEPI 200 - 6/4" za duktil | kos |  | 10 | 0
70 | NAVRTNI OKLEPI 300 - 6/4" za duktil | kos |  | 5 | 0
71 | NAVRTNI OKLEPI 80 - 6/4" za duktil z zaporo | kos |  | 5 | 0
72 | NAVRTNI OKLEPI 100 - 6/4" za duktil z zaporo | kos |  | 15 | 0
73 | NAVRTNI OKLEPI 125 - 6/4" za duktil z zaporo | kos |  | 3 | 0
74 | NAVRTNI OKLEPI 150 - 6/4" za duktil z zaporo | kos |  | 5 | 0
75 | NAVRTNI OKLEPI 200 - 6/4" za duktil z zaporo | kos |  | 1 | 0
76 | NAVRTNI OKLEPI 300 - 6/4" za duktil z zaporo | kos |  | 1 | 0
77 | NAVRTNI OKLEPI 63 - 6/4" za PE | kos |  | 10 | 0
78 | NAVRTNI OKLEPI 75 - 6/4" za PE | kos |  | 10 | 0
79 | NAVRTNI OKLEPI 90 - 6/4" za PE | kos |  | 10 | 0
80 | NAVRTNI OKLEPI 110 - 6/4" za PE | kos |  | 10 | 0
81 | NAVRTNI OKLEPI 125 - 6/4" za PE | kos |  | 5 | 0
82 | NAVRTNI OKLEPI 63 - 6/4" za PE z zaporo | kos |  | 20 | 0
83 | NAVRTNI OKLEPI 75 - 6/4" za PE z zaporo | kos |  | 20 | 0
84 | NAVRTNI OKLEPI 90 - 6/4" za PE z zaporo | kos |  | 20 | 0
85 | NAVRTNI OKLEPI 110 - 6/4" za PE z zaporo | kos |  | 20 | 0
86 | NAVRTNI OKLEPI 125 - 6/4" za PE z zaporo | kos |  | 10 | 0
87 | ZRAČNI VENTIL 1" PVC | kos |  | 1 | 0
88 | ZRAČNI VENTIL 2" PVC | kos |  | 1 | 0
89 | ZRAČNI VENTIL - ENOJNI 50 | kos |  | 1 | 0
90 | ZRAČNI VENTIL - ENOJNI 80 | kos |  | 1 | 0
91 | ZRAČNI VENTIL - ENOJNI 100 | kos |  | 1 | 0
92 | ZRAČNI VENTIL - PODZEMNI - PN16 50/755 | kos |  | 3 | 0
93 | ZRAČNI VENTIL - PODZEMNI - PN16 50/1055 | kos |  | 2 | 0
94 | ZRAČNI VENTIL - PODZEMNI - PN16 80/755 | kos |  | 3 | 0
95 | ZRAČNI VENTIL - PODZEMNI - PN16 80/1055 | kos |  | 2 | 0
96 | ZRAČNI VENTIL - DVOJNI 100 | kos |  | 1 | 0
97 | ZRAČNI VENTIL - DVOJNI 150 | kos |  | 1 | 0
Prirobnice morajo ustrezati standardu DIN 2501. Delovno območje tlaka PN16 bar. Podobno kot proizvajalec npr. Hawle ali enakovredno. Izdelane morajo biti iz duktilne litine GGG 400 z Epoxy zaščito.
Podobno kot proizvajalec npr. Hawle, ali enakovredno.
Ohišje iz duktilne litine z epoxy zaščito min 250 mikronov. Delovno območje tlaka obsega PN 16 bar.
Podobno, kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM ali enakovredno.
98 | VGRADNA GAR.TEL. DN 50; H=1,0-1,5m | kos |  | 30 | 0
99 | VGRADNA GAR.TEL. DN 50; H=1,5-2,3m | kos |  | 5 | 0
100 | VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=1,0-1,5m | kos |  | 5 | 0
101 | VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=1,5-2,3m | kos |  | 2 | 0
102 | VGRADNA GAR.TEL. DN 100-150; H=1,0-1,5m | kos |  | 20 | 0
103 | VGRADNA GAR.TEL. DN 100-150; H=1,5-2,3m | kos |  | 5 | 0
104 | VGRADNA GAR.TEL.DN 200; H=1,0-1,5m | kos |  | 3 | 0
105 | VGRADNA GAR.TEL. DN 200; H=1,5-2,3m | kos |  | 1 | 0
106 | Mehan. reduktor tlaka -prirobnični, PN=16 50 | kos |  | 1 | 0
107 | Mehan. reduktor tlaka -prirobnični, PN=16 80 | kos |  | 1 | 0
108 | Mehan. reduktor tlaka -prirobnični, PN=16 100 | kos |  | 1 | 0
109 | MEHANSKI REDUKTOR z navojemi 1/2" | kos |  | 1 | 0
110 | MEHANSKI REDUKTOR z navojem 3/4" | kos |  | 10 | 0
111 | MEHANSKI REDUKTOR 1" z navojem | kos |  | 1 | 0
112 | MEHANSKI REDUKTOR 6/4" z navojem | kos |  | 1 | 0
113 | MEHANSKI REDUKTOR 2" z navojem | kos |  | 1 | 0
Telo ventila mora biti iz duktilne litine GGG 400, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov, notranji deli in povezave
pa iz nerjavečega jekla. Območje izhodnega tlaka 1,5 do 6 bar.
Ventil deluje avtomatsko, na hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečga jekla za nastavitev redukcije. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrosti odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko Vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu.
Ustrezati mora standardom ISO 5752-1, ISO 5208. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain, Condotte, ali enakovredno.
Telo ventila je iz medenine ali brona, vitalni deli pa so iz nerjavečega jekla. Območje izhodnega tlaka je od 1 do 6 bar pri
vhodnem tlaku do 25 bar. Podobno kot proizvajalec npr. Caleffi ali enakovredno.
114 | Avtomatski hidravlični ventil za redukcijo tlaka 50 | kos |  | 1 | 0
115 | Avtomatski hidravlični ventil za redukcijo tlaka 80 | kos |  | 2 | 0
116 | Avtomatski hidravlični ventil za redukcijo tlaka 100 | kos |  | 3 | 0
117 | Avtomatski hidravlični ventil za redukcijo tlaka 150 | kos |  | 1 | 0
118 | Avtomat. hidravlični ventil za zadrževanje tlaka 50 | kos |  | 1 | 0
119 | Avtomat. hidravlični ventil za zadrževanje tlaka 80 | kos |  | 1 | 0
120 | Avtomat. hidravlični ventil za zadrževanje tlaka 100 | kos |  | 1 | 0
121 | Avtomat. hidravlični ventil za zadrževanje tlaka 150 | kos |  | 1 | 0
122 | Avtomatski hidravlični ventil za vzdrževanje nivoja s plovcem 80 | kos |  | 1 | 0
123 | Avtomatski hidravlični ventil za vzdrževanje nivoja s plovcem 100 | kos |  | 1 | 0
124 | Igelni ventil DN 150 | kos |  | 2 | 0
125 | Nepovratni ventil DN 50 – 100% varovanje | kos |  | 2 | 0
126 | Nepovratni ventil DN 80 – 100% varovanje | kos |  | 2 | 0
127 | Nepovratni ventil DN 100 – 100% varovanje | kos |  | 2 | 0
128 | Nepovratni ventil DN 150 – 100% varovanje | kos |  | 2 | 0
Telo ventila mora biti iz duktilne litine GGG 400, z obojestransko epoxy zaščito, min. 250 mikronov, notranji deli in povezave
pa iz nerjavečega jekla. Ustrezati mora standardom ISO 5752-1, ISO 5208. Podobno tipu E2115-00. Delovno območje tlaka
PN16 bar. Podobno kot proizvajalec npr. PAM ali enakovredno.
Igelni ventil mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla
AISI316, O-ring iz NBR. Ustrezati mora standardom ISO 1083. Elektro motorni pogon je 3 fazni 400 V. Podobno kot proizvajalec npr. Sa | [5 empty] | c
npr. Saint-Gobain PAM
Nepovratni ventil 100 % varovanje 100 % prepreči povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom.
Izdelani po standardu en 1717. Material ogišja je iz brona. Osi in vzmeti so iz INOX jekla.
SKUPAJ ARMATURE brez DDV: |  |  |  |  | 0
SKLOP 5: VENTILI
1 | PIPA KROGLIČNA 1/2" | kos |  | 20 | 0
2 | PIPA KROGLIČNA 3/4" | kos |  | 15 | 0
3 | VENTIL KROG. Z IZPUSTOM 1/2" | kos |  | 5 | 0
4 | VENTIL KROG. Z IZPUSTOM 3/4" | kos |  | 5 | 0
5 | VENTIL KROG. Z IZPUSTOM 1" | kos |  | 2 | 0
6 | VENTIL KROG. Z IZPUSTOM 5/4" | kos |  | 2 | 0
7 | VENTIL KROGLIČNI 1/2" | kos |  | 15 | 0
8 | VENTIL KROGLIČNI 3/4" | kos |  | 60 | 0
9 | VENTIL KROGLIČNI 1" | kos |  | 10 | 0
10 | VENTIL KROGLIČNI 5/4" | kos |  | 5 | 0
11 | VENTIL KROGLIČNI 6/4" | kos |  | 5 | 0
12 | VENTIL KROGLIČNI 2" | kos |  | 3 | 0
13 | VENTIL KROGLIČNI 2 1/2" | kos |  | 1 | 0
14 | VENTIL KROGLIČNI 3" | kos |  | 1 | 0
15 | VENTIL NEPOVRATNI MS 3/4" | kos |  | 5 | 0
16 | VENTIL NEPOVRATNI MS 1" | kos |  | 2 | 0
17 | VENTIL NEPOVRATNI MS 5/4" | kos |  | 2 | 0
18 | VENTIL NEPOVRATNI MS 6/4" | kos |  | 2 | 0
19 | VENTIL NEPOVRATNI MS 2" | kos |  | 1 | 0
Telo krogličnega ventila (min. PN 40) mora biti izdelano iz niklane prešane medenine MS 58, krogla je izdelana iz prešane
medenine MS-58 s trdo kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnila osi so izdelani iz PTFE - teflona. Ohišje ventila mora
biti izdelano po stand. DIN 17660. Podobno kot proizvajalec npr. KOVINA, ali enakovredno. Možnost prestavitve zapiralne
ročice za 180°. Ventili nepovratni so izdelani iz medenine UNI5705, vzmet iz INOX 18/8, nepovratni vložek iz INOX min AISI 304.
proizvajalec npr. RASTELLI ali enakovredno.
20 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 1/2" - plombirni | kos |  | 25 | 0
21 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 3/4" - plombirni | kos |  | 50 | 0
22 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 1" - plombirni | kos |  | 10 | 0
23 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 5/4" - plombirni | kos |  | 2 | 0
24 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 6/4"- plombirni | kos |  | 2 | 0
Glavni ventil kroglični mora imet luknjo za plombirat. Podobno kot proizvajalec npr. GREINER, ali podobno.
SKUPAJ VENTILI brez DDV: |  |  |  |  | 0
SKLOP 6: FITINGI
1 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 1/2" | kos |  | 15 | 0
2 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 3/4" | kos |  | 40 | 0
3 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 1" | kos |  | 30 | 0
4 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 5/4" | kos |  | 25 | 0
5 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 6/4" | kos |  | 25 | 0
6 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 2" | kos |  | 15 | 0
7 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 2 1/2" | kos |  | 10 | 0
8 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 3" | kos |  | 2 | 0
9 | POC. KOLENO - art.90 3/8" | kos |  | 10 | 0
10 | POC. KOLENO - art.90 1/2" | kos |  | 200 | 0
11 | POC. KOLENO - art.90 3/4" | kos |  | 400 | 0
12 | POC. KOLENO - art.90 1" | kos |  | 300 | 0
13 | POC. KOLENO - art.90 5/4" | kos |  | 100 | 0
14 | POC. KOLENO - art.90 6/4" | kos |  | 100 | 0
15 | POC. KOLENO - art.90 2" | kos |  | 80 | 0
16 | POC. KOLENO - art.90 2 1/2" | kos |  | 30 | 0
17 | POC. KOLENO - art.90 3" | kos |  | 20 | 0
18 | POC. KOLENO Z/N - art.92 1/2" | kos |  | 300 | 0
19 | POC. KOLENO Z/N - art.92 3/4 " | kos |  | 500 | 0
20 | POC. KOLENO Z/N - art.92 1" | kos |  | 300 | 0
21 | POC. KOLENO Z/N - art.92 5/4 " | kos |  | 200 | 0
22 | POC. KOLENO Z/N - art.92 6/4" | kos |  | 200 | 0
23 | POC. KOLENO Z/N - art.92 2 " | kos |  | 150 | 0
24 | POC. KOLENO Z/N - art.92 2 1/2" | kos |  | 50 | 0
25 | POC. KOLENO Z/N - art.92 3" | kos |  | 40 | 0
26 | POC. T KOS - art.130 1/2" | kos |  | 400 | 0
27 | POC. T KOS - art.130 3/4" | kos |  | 400 | 0
28 | POC. T KOS - art.130 1" | kos |  | 300 | 0
29 | POC. T KOS - art.130 5/4" | kos |  | 200 | 0
30 | POC. T KOS - art.130 6/4" | kos |  | 150 | 0
31 | POC. T KOS - art.130 2" | kos |  | 100 | 0
32 | POC. T KOS - art.130 2 1/2" | kos |  | 80 | 0
33 | POC. T KOS - art.130 3" | kos |  | 30 | 0
34 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 3/8" | kos |  | 30 | 0
35 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 1/2" | kos |  | 500 | 0
36 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 3/4" | kos |  | 1000 | 0
37 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 1" | kos |  | 500 | 0
38 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 5/4" | kos |  | 400 | 0
39 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 6/4" | kos |  | 300 | 0
40 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 2" | kos |  | 200 | 0
41 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 2 1/2" | kos |  | 100 | 0
42 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 3" | kos |  | 50 | 0
43 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 1/2" - 3/8" | kos |  | 500 | 0
44 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 3/4" - 3/8" | kos |  | 100 | 0
45 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 3/4" - 1/2" | kos |  | 600 | 0
46 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 1" - 1/2" | kos |  | 400 | 0
47 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 1" - 3/4" | kos |  | 300 | 0
48 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 5/4" - 1/2" | kos |  | 200 | 0
49 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 5/4" - 3/4" | kos |  | 300 | 0
50 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 5/4" - 1" | kos |  | 150 | 0
51 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 6/4" - 1/2" | kos |  | 100 | 0
52 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 6/4" - 3/4" | kos |  | 100 | 0
53 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 6/4" - 1" | kos |  | 100 | 0
54 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 6/4" - 5/4" | kos |  | 60 | 0
55 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 2" - 1/2" | kos |  | 15 | 0
56 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 2 "- 3/4" | kos |  | 30 | 0
57 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 2" - 1" | kos |  | 30 | 0
58 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 2" - 5/4" | kos |  | 25 | 0
59 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 2" - 6/4" | kos |  | 25 | 0
60 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 2 1/2" - 1" | kos |  | 25 | 0
61 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 2 1/2" - 5/4" | kos |  | 25 | 0
62 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 2 1/2" - 6/4" | kos |  | 20 | 0
63 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 2 1/2" - 2" | kos |  | 20 | 0
64 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 3" - 5/4" | kos |  | 15 | 0
65 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 3" - 6/4" | kos |  | 15 | 0
66 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 3" - 2" | kos |  | 15 | 0
67 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 3" - 2 1/2" | kos |  | 10 | 0
68 | POC. SPOJKA REDUCIR. - art.245 3/4" - 1/2" | kos |  | 150 | 0
69 | POC. SPOJKA REDUCIR. - art.245 1" - 1/2" | kos |  | 100 | 0
70 | POC. ČEP - art.290 3/8" | kos |  | 20 | 0
71 | POC. ČEP - art.290 1/2" | kos |  | 300 | 0
72 | POC. ČEP - art.290 3/4" | kos |  | 300 | 0
73 | POC. ČEP - art.290 1" | kos |  | 200 | 0
74 | POC. ČEP - art.290 5/4" | kos |  | 100 | 0
75 | POC. ČEP - art.290 6/4" | kos |  | 50 | 0
76 | POC. ČEP - art.290 2" | kos |  | 30 | 0
77 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 1/2" | kos |  | 10 | 0
78 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 3/4" | kos |  | 10 | 0
79 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 1" | kos |  | 10 | 0
80 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 5/4" | kos |  | 10 | 0
81 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 6/4" | kos |  | 10 | 0
82 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 2" | kos |  | 10 | 0
83 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 3" | kos |  | 10 | 0
84 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 1/2" | kos |  | 5 | 0
85 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 3/4" | kos |  | 15 | 0
86 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 1" | kos |  | 10 | 0
87 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 5/4" | kos |  | 5 | 0
88 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 6/4" | kos |  | 5 | 0
89 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 2" | kos |  | 5 | 0
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu SIST
EN 10242:1997/A2:2003. Podobno kot proizvajalec npr. TITAN ali enakovredno.
SKUPAJ FITINGI brez DDV: |  |  |  |  | 0
SKLOP 7: OSTALI VODOVODNI MATERIAL
1 | MANOMETER, 0-10bar | kos |  | 30 | 0
2 | MANOMETER, 0-16bar | kos |  | 30 | 0
3 | POKROV 60X60, A15 | kos |  | 10 | 0
4 | POKROV 60X60, B125 | kos |  | 10 | 0
5 | POKROV 60X60, C250 | kos |  | 1 | 0
6 | POKROV 60X60, D400 | kos |  | 1 | 0
7 | CESTNA KAPA ZA ZASUN 90 | kos |  | 30 | 0
8 | CESTNA KAPA ZA ZASUN 125 | kos |  | 20 | 0
9 | CESTNA KAPA ZA ZASUN 200 | kos |  | 3 | 0
10 | CESTNA KAPA - teleskopska ZA ZASUN 90 | kos |  | 20 | 0
11 | CESTNA KAPA - teleskopska ZA ZASUN 125 | kos |  | 10 | 0
12 | CESTNA KAPA - teleskopska ZA ZASUN 200 | kos |  | 2 | 0
13 | CESTNA KAPA OVALNA ZA HIDRANT | kos |  | 5 | 0
14 | EKSPANZIJSKA POSODA, 18L, Pmax=10bar | kos |  | 3 | 0
15 | EKSPANZIJSKA POSODA, 24L, Pmax=10bar | kos |  | 3 | 0
16 | IZOLIRNI TRAK 50 mm l=10m - spodnji sloj | m |  | 800 | 0
17 | IZOLIRNI TRAK - zgornji sloj (PLASTIZOL) 5 CMx33m | m |  | 500 | 0
18 | OPOZORILNI TRAK VODOVOD Z INDIKATORJEM | m |  | 1000 | 0
19 | OPOZORILNI TRAK VODOVOD | m |  | 4000 | 0
20 | HOLANDEC MS DOLGI 1/2" - dolga matica-dolžina min.25mm | kos |  | 50 | 0
21 | HOLANDEC MS DOLGI 3/4" - dolga matica-dolžina min. 25mm | kos |  | 100 | 0
22 | HOLANDEC MS DOLGI 1" - dolga matica | kos |  | 10 | 0
23 | HOLANDEC MS DOLGI 5/4" -dolga matica | kos |  | 5 | 0
24 | HOLANDEC MS DOLGI 6/4" - dolga matica | kos |  | 5 | 0
25 | HOLANDEC MS KRATKI 1/2" - dolga matica - dolžina min 25mm | kos |  | 50 | 0
26 | HOLANDEC MS KRATKI 3/4" - dolga matica - dolžina min. 25mm | kos |  | 100 | 0
27 | HOLANDEC MS KRATKI 1" - dolga matica | kos |  | 10 | 0
28 | HOLANDEC MS KRATKI 5/4" - dolga matica | kos |  | 5 | 0
29 | HOLANDEC MS KRATKI 6/4" - dolga matica | kos |  | 5 | 0
30 | TESNILO ZA HOLANDEC 1" | kos |  | 10 | 0
31 | TESNILO ZA HOLANDEC 1/2" | kos |  | 100 | 0
32 | TESNILO ZA HOLANDEC 3/4" | kos |  | 200 | 0
33 | TESNILO ZA HOLANDEC 5/4" | kos |  | 10 | 0
34 | TESNILO ZA HOLANDEC 6/4" | kos |  | 10 | 0
35 | REPERATURNE SPOJKE 21-25 | kos |  | 10 | 0
36 | REPERATURNE SPOJKE 26-30 | kos |  | 10 | 0
37 | REPERATURNE SPOJKE 33-37 | kos |  | 10 | 0
38 | REPERATURNE SPOJKE 42-45 | kos |  | 10 | 0
39 | REPARATURNE SPOJKE 46-53 | kos |  | 10 | 0
40 | REPARATURNE SPOJKE 51-60 | kos |  | 10 | 0
41 | REPARATURNE SPOJKE 59-66 | kos |  | 10 | 0
42 | REPARATURNE SPOJKE 63-72 | kos |  | 20 | 0
43 | REPARATURNE SPOJKE 70-78 | kos |  | 20 | 0
44 | REPARATURNE SPOJKE 82-91 | kos |  | 20 | 0
45 | REPARATURNE SPOJKE 90-102 | kos |  | 10 | 0
46 | REPARATURNE SPOJKE 104-114 | kos |  | 10 | 0
47 | REPARATURNE SPOJKE 114-125 | kos |  | 10 | 0
48 | REPARATURNE SPOJKE 126-140 | kos |  | 6 | 0
49 | REPARATURNE SPOJKE 138-150 | kos |  | 4 | 0
50 | REPARATURNE SPOJKE 150-162 | kos |  | 4 | 0
51 | REPARATURNE SPOJKE 163-175 | kos |  | 4 | 0
52 | REPARATURNE SPOJKE 178-192 | kos |  | 3 | 0
53 | REPARATURNE SPOJKE 191-202 | kos |  | 3 | 0
54 | REPARATURNE SPOJKE 215-226 | kos |  | 3 | 0
55 | REPARATURNE SPOJKE 220-230 | kos |  | 3 | 0
56 | REPARATURNE SPOJKE 231-240 | kos |  | 3 | 0
57 | REPARATURNE SPOJKE 246-256 | kos |  | 3 | 0
58 | REPARATURNE SPOJKE 251-261 | kos |  | 3 | 0
59 | REPARATURNE SPOJKE 269-281 | kos |  | 3 | 0
60 | REPARATURNE SPOJKE 271-283 | kos |  | 3 | 0
61 | REPARATURNE SPOJKE 285-293 | kos |  | 3 | 0
62 | REPARATURNE SPOJKE 295-305 | kos |  | 3 | 0
63 | REPARATURNE SPOJKE 306-316 | kos |  | 3 | 0
64 | SPOJKA MS Z/N 20 - dvojno varovanje | kos |  | 20 | 0
65 | SPOJKA MS Z/N 25 - dvojno varovanje | kos |  | 30 | 0
66 | SPOJKA MS Z/N 32 - dvojno varovanje | kos |  | 20 | 0
67 | SPOJKA MS Z/N 40 - dvojno varovanje | kos |  | 10 | 0
68 | SPOJKA MS Z/N 50 - dvojno varovanje | kos |  | 5 | 0
69 | SPOJKA MS Z/N 63 - dvojno varovanje | kos |  | 5 | 0
70 | SPOJKA MS N/N 20 - dvojno varovanje | kos |  | 20 | 0
71 | SPOJKA MS N/N 25 - dvojno varovanje | kos |  | 30 | 0
72 | SPOJKA MS N/N 32 - dvojno varovanje | kos |  | 20 | 0
73 | SPOJKA MS N/N 40 - dvojno varovanje | kos |  | 10 | 0
74 | SPOJKA MS N/N 50 - dvojno varovanje | kos |  | 5 | 0
75 | SPOJKA MS N/N 63 - dvojno varovanje | kos |  | 5 | 0
76 | SPOJKA MS DVOJNA 20 - dvojno varovanje | kos |  | 10 | 0
77 | SPOJKA MS DVOJNA 25 - dvojno varovanje | kos |  | 15 | 0
78 | SPOJKA MS DVOJNA 32 - dvojno varovanje | kos |  | 10 | 0
79 | SPOJKA MS DVOJNA 40 - dvojno varovanje | kos |  | 2 | 0
80 | SPOJKA MS DVOJNA 50 - dvojno varovanje | kos |  | 2 | 0
81 | SPOJKA MS DVOJNA 63 - dvojno varovanje | kos |  | 2 | 0
82 | HIDRO SPOJKA 45-57 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
83 | HIDRO SPOJKA 52-64 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
84 | HIDRO SPOJKA 59-71 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
85 | HIDRO SPOJKA 71-84 L=140 PN 16 | kos |  | 4 | 0
86 | HIDRO SPOJKA 81-93 L=140 PN 16 | kos |  | 4 | 0
87 | HIDRO SPOJKA 87-109 L=140 PN 16 | kos |  | 4 | 0
88 | HIDRO SPOJKA 108-131 L=140 PN 16 | kos |  | 4 | 0
89 | HIDRO SPOJKA 113-136 L=140 PN 16 | kos |  | 4 | 0
90 | HIDRO SPOJKA 121-144 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
91 | HIDRO SPOJKA 138-160 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
92 | HIDRO SPOJKA 147-169 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
93 | HIDRO SPOJKA 164-186 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
94 | HIDRO SPOJKA 190-212 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
95 | HIDRO SPOJKA 210-232 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
96 | HIDRO SPOJKA 230-252 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
97 | HIDRO SPOJKA 244-267 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
98 | HIDRO SPOJKA 270-293 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
99 | HIDRO SPOJKA 286-308 L=140 PN 16 | kos |  | 1 | 0
100 | HIDRO SPOJKA 305-327 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
101 | HIDRO SPOJKA 322-344 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
102 | HIDRO SPOJKA 340-362 L=140 PN 16 | kos |  | 2 | 0
103 | HIDRO SPOJKA 87-109 L=210 PN 16 | kos |  | 3 | 0
104 | HIDRO SPOJKA 104-126 L=210 PN 16 | kos |  | 1 | 0
105 | HIDRO SPOJKA 108-131 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
106 | HIDRO SPOJKA 113-136 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
107 | HIDRO SPOJKA 121-144 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
108 | HIDRO SPOJKA 124-146 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
109 | HIDRO SPOJKA 138-160 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
110 | HIDRO SPOJKA 147-169 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
111 | HIDRO SPOJKA 152-174 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
112 | HIDRO SPOJKA 207-229 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
113 | HIDRO SPOJKA 236-258 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
114 | HIDRO SPOJKA 260-282 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
115 | HIDRO SPOJKA 310-332 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
116 | HIDRO SPOJKA 363-385 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
117 | HIDRO SPOJKA 413-435 L=210 PN 16 | kos |  | 2 | 0
118 | Zobata spojka DN 63 | par |  | 5 | 0
119 | Zobata spojka DN 75 | par |  | 5 | 0
120 | Zobata spojka DN 90 | par |  | 5 | 0
121 | Zobata spojka DN 110 | par |  | 5 | 0
122 | SPOJKA UNIVERZALNA - Enojna 50 | kos |  | 5 | 0
123 | SPOJKA UNIVERZALNA - Enojna 65 | kos |  | 3 | 0
124 | SPOJKA UNIVERZALNA - Dvojna 80 | kos |  | 10 | 0
125 | SPOJKA UNIVERZALNA - Enojna 80 | kos |  | 30 | 0
126 | SPOJKA UNIVERZALNA - Dvojna 100 | kos |  | 15 | 0
127 | SPOJKA UNIVERZALNA - Enojna 100 | kos |  | 30 | 0
128 | SPOJKA UNIVERZALNA - Dvojna 125 | kos |  | 5 | 0
129 | SPOJKA UNIVERZALNA - Enojna 125 | kos |  | 3 | 0
130 | SPOJKA UNIVERZALNA - Dvojna 150 | kos |  | 5 | 0
131 | SPOJKA UNIVERZALNA - Enojna 150 | kos |  | 4 | 0
132 | SPOJKA UNIVERZALNA - Dvojna 200 | kos |  | 2 | 0
133 | SPOJKA UNIVERZALNA - Enojna 200 | kos |  | 6 | 0
134 | SPOJKA UNIVERZALNA - Dvojna 225 | kos |  | 2 | 0
135 | SPOJKA UNIVERZALNA - Dvojna 250 | kos |  | 2 | 0
136 | SPOJKA UNIVERZALNA - Enojna 250 | kos |  | 2 | 0
137 | SPOJKA UNIVERZALNA - Dvojna 300 | kos |  | 2 | 0
138 | SPOJKA UNIVERZALNA - Enojna 300 | kos |  | 2 | 0
UNIVERZALNE SPOJKE: Ohišje - GGG 400 z epoxy premazom minimalnega nanosa 250 micronov (ali enakovredno); Tesnilo: EPDM., Varovanje z
nazobčanim kovinskim obročem. (kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER ali enakovredno)
HIDRO SPOJKA: Ohišje iz kvalitetnega nerjavnega jekla min AISI 304, EPDM tesnilo skladno z EN 681-1, ohišje izdelano povsem brez varjenja, vsi spoji galvansko ločeni. Temperaturno območje uporabe od -30°C do +85°C. Spojka omogoča spajanje različnih materialov in spajanje različnih premerov cevi z eno spojko. Spoj mora ostati po pritrditvi in zatesnitvi trajno fleksibilen in osi cevi lahko trajno gibljejo do 3°. Omogočiti mora spajanje cevi, katerih os je zamaknjena do 6 mm Za manjše premere in 10 mm za večje premere. Omogočajo odpravo napak brez rezanja cevi.
139 | HIDRANT OMARA TIP. HO-NH Z OPREMO | kos |  | 2 | 0
SKUPAJ OSTALI VODOVODNI MATERIAL brez DDV: |  |  |  |  | 0